TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:	ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6

OSTRAVA – ZÁBŘEH

Provozní soubor:  	D.1.4.3  -  MĚŘENÍ A REGULACE

Investor stavby:	       	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Ostrava - Jih

Dodavatel projektu:      	ATRIS  s.r.o.

Stupeň projektu:	       	Dokumentace pro provádění stavby

Projektant profese:	Kamil BUNČEK

Projekt vypracoval:	Kamil BUNČEK

Období zpracování:	 06/2016

Obsah:

1.	Úvod	3

1.1	Výchozí podklady	3

1.2	Projektované zařízení	3

1.2.1	Rozsah projektovaného zařízení	3

1.3	Základní elektrické údaje	4

1.3.1	Použitá napěťová soustava	4

1.3.2	Prostředí z elektrického hlediska	4

1.3.3	Ochrana před účinky elektrického proudu	4

1.3.4	Provedení použitých přístrojů	5

2.	Technické řešení	5

2.1	Ústřední regulační člen	5

2.2	Rozvaděč	6

2.3	Regulační okruhy	6

2.3.1	Regulace ÚT	6

3.	Kabelové rozvody	7

3.1	Rozvody silnoproudých instalací	7

3.2	Rozvody instalací MaR	7

4.	Obsluha zařízení a jeho kontrola	8

4.1	Nastavovací prvky přístupné obsluze	8

5.	Požadavky na ostatní profese	8

6.	Bezpečnost na pracovišti	9

6.1	Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	9

6.1.1	Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení	9

6.1.2	Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím	9

# Úvod

## Výchozí podklady

Tento projekt řeší dílčí část souboru projektové dokumentace stavby „ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6,OSTRAVA - ZÁBŘEH“, a je její nedílnou součástí.

Základním zadáním je technické řešení centrálního řídicího systému zajišťujícího ekvitermní regulaci provozu dvou nezávislých okruhů ústředního vytápění.

Projekt vychází z výše uvedené projektové dokumentace strojních částí tepelných rozvodů.

Dalšími podklady jsou :

- Konzultace s projektantem strojní části

- Konzultace s pověřeným orgánem investora

- Výkres dispozice technologie

- Výkres technologického schéma

## Projektované zařízení

Nově navržené zařízení je v následujících odstavcích popsáno pouze z hlediska měření a regulace, případně vazby silnoproudého ovládání. Popis technologických úprav je dostatečně zevrubný ve strojní části projektu.

### Rozsah projektovaného zařízení

Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž zařízení:

- Autonomní řídicí systém regulačních okruhů

- Specifikaci zařízení MaR

Po dokončení montáží, před uvedením do provozu provede zhotovitel výchozí revize zařízení podle ustanovení těchto norem:¨

ČSN 33 1500		Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6-61	Postupy při výchozí revizi

## Základní elektrické údaje

Při realizaci projektu se vycházelo z těchto elektrických skutečností.

### Použitá napěťová soustava

3L+PE+N ~3x400/230 V/50Hz   TN-S

=24V  SELV

### Prostředí z elektrického hlediska

Z elektrického hlediska je stávající a nově navržené zařízení umístěno v prostředí, kterému je třeba podřídit provedení instalovaných přístrojů a jejich krytí před vodou, prachem a dotykem živých částí.

#### Prostředí technologických prostor

Prostředí dle  ČSN 33 2000-3

Prostor technologie

Třídění vnějších vlivů :

- Prostředí - AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1                        AM1 AN1 AL1 AP1 AQ1 AR1 AS1

- Využití – BA1 BC1 BD1 BE1

- Konstrukce budov - CA1 CB1

Členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem:

Dle ČSN 33 2000-5 51/ Tab. 32-MN1 :

Prostory  normální

### Ochrana před účinky elektrického proudu

Při projektování bylo počítáno s těmito úrovněmi ochrany před účinky elektrického proudu.

#### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

dle  ČSN 33 20 00 - 4 - 41

- základní – automatickým odpojením od zdroje

- zvýšená – doplňujícím pospojováním

#### Ochrana před dotykem živých částí:

ochrana je dána konstrukčním provedením elektrických zařízení a je řešena některou z těchto ochran:

- krytím

- izolací

- doplňkovou izolací

### Provedení použitých přístrojů

- Přístroje třídy I:	akční členy, signalizační prvky

- Přístroje třídy II:	akční členy, signalizační prvky

- Přístroje třídy III:	čidla

# Technické řešení

Jednotlivé regulační okruhy, technologické části a ostatní zařízení jsou řešeny s použitím regulační a řídicí techniky jak je dále uvedeno.

## Ústřední regulační člen

Základem řídícího systému je ekvitermní regulátor. Tyto ekvitermní regulátory umožňují plně využít všechny funkce zařízení v požadovaných technologických funkcích.

Řídicí jednotka umožňuje místní ovládání technologických zařízení pomocí obslužného  zobrazovacího displeje.

Charakteristické funkce regulátorů :

- Regulace vstupní teploty média s ohledem na dynamiku budovy

- Optimalizace doby zapínání a vypínání

- Rychlý pokles topení a rychlý zátop

- Denní automatika topných mezí s ohledem na dynamiku budovy

- Přepínací automatika léto / zima s ohledem na setrvačnost  budovy

- Omezování pokojové teploty

- Nastavitelné minimální a maximální omezení vstupní teploty média

- Ochrana proti zamrznutí pro budovy, rozvodů

- Ochrana čerpadla periodickým  spínáním i mimo topnou sezónu

- Signalizace poruchových stavů

## Rozvaděč

Pro praktické provedení všech regulačních okruhů, které jsou v projektu požadovány, navrhujeme použití oceloplechového  ,  nebo plastového rozvaděče, provedení, min. krytí IP30.

Rozvaděč bude umístěn v technologickém zázemí, V místnost č.113. Napojení rozvaděče provede profese ELEKTRO z HR.

## Regulační okruhy

Pro realizaci tohoto projektu byly použity tyto regulační okruhy.

### Regulace ÚT

Zdroj tepla - Jako zdroj tepla slouží přípojka CZT města Ostrava. Tato stávající přípojka osazena fakturačním měřením dodavatele tepla, bude dále regulována do samostatné větve s vlastním časovým plánem a ekvitermní regulaci.

Regulační stanice RS  bude dispozičně umístěna v 1. NP v prostoru napojovacího uzlu. V  této regulační stanici jsou osazeny hlavní uzavírací armatury, směšovací ventil, oběhové čerpadlo.

Nové ležaté rozvody budou vedeny uloženy jednak pod stropem na závěsech nebo nad podlahou v příslušném podlaží - trasy viz výkresová dokumentace ÚT. Jako otopná plocha jsou navržena otopná tělesa ocelová desková. Po montáži budou ventily opatřeny termostatickou hlavicí (dodávka ÚT).

Jako nová otopná plocha v prostorech kluboven a příslušenství jsou navržena otopná článková tělesa z hliníkové slitiny se spodním napojením otopného media, která vlastní bezpečnostní certifikát. Tato tělesa jsou se zabudovaným ventilem a regulačním šroubením. Regulační šroubení bude dodáno jako příslušenství. U těles deskových se spodním připojením bude použito regulační šroubení. Pro nastavení a regulaci teploty v místnosti je nutno osadit termostatickou hlavici, automaticky přímočinně regulující vnitřní teplotu (dodávka ÚT). U všech těles bude při montáži hydraulicky seřízena druhá regulace průtoku ventilem.

Teplovodní otopný systém bude vybaven termostatickými hlavicemi na otopných tělesech, které zabezpečí chod zařízení proti přetápění jednotlivých místností a zároveň i tlumení v případě jiných tepelných zisků. Pro potřeby hydraulického vyvážení větví bude do vratného potrubí příslušné větve osazen vyvažovací ventil.

# Kabelové rozvody

V projektovaném zařízení se předpokládá použití těchto způsobů kabelových rozvodů silnoproudu, čidel a akčních členů.

## Rozvody silnoproudých instalací

Silnoproudé rozvody musejí být vedeny odděleně od instalace MaR pokud nesouvisejí přímo s řízením akčních členů. Za silnoproudé rozvody se nepovažují vývody čerpadel a servopohonů přímo spouštěných z regulátoru do štítkových proudových hodnot zatížitelnosti jednotlivých výstupů.

Trojfázové přívody k přístrojům a jednofázové přívody s vyšším než štítkovým proudem ovládacích kontaktů regulátoru musejí být vedeny odděleně v samostatných kabelových trasách nebo samostatných oddílech společné kabelové trasy.

Křižování jednotlivých druhů vedení je možné při dodržení odstupu povrchů křižujících se kabelů.

Do této skupiny jsou zahrnuty i veškeré napájecí kabely pro zařízení, která budou napojena do společného rozváděče MaR/silnoproud.

## Rozvody instalací MaR

Vedení k jednotlivým čidlům jsou omezena podle průřezu použitých vodičů.

Vodiče k čidlům musejí být stíněné. Mohou být vedeny spolu se sdělovacími vodiči, například v telefonních rozvodech. Vodiče k čidlům nejsou zdrojem rušení a ani nejsou rušeny sdělovacími vedeními jiných provozovatelů.

Rozvody budou taženy ve stropních podhledech, sádrokartonových stěnách, nebo ve vkladových lištách.

K servopohonům a čerpadlům budou použity přívody (JYTY  a CYKY). Signalizační čidla budou tažena na úrovni bezpotenciálových signálů, tedy k připojení postačí kabely nestíněné s minimální dimenzí 0,8mm2. Veškeré rozvody budou taženy povrchově. Při možném souběhu s rozvody teploměrů je nutno dodržovat obecně platné předpisy, delší trasy je nutno vést odděleně.

# Obsluha zařízení a jeho kontrola

Zařízení je navrženo jako automatické zařízení s kontrolní obsluhou, která je poučena o potřebách technologického zařízení a důsledcích jeho poruch.

## Nastavovací prvky přístupné obsluze

Předpokládá se, že projektované zařízení po uvedení do provozu a řádném seřízení nebude vyžadovat stálou obsluhu ve smyslu nastavování a změn provozních parametrů.

Vlastní obsluha a kontrola bude prováděna pomoci čelního LCD panelu regulátoru. Prostřednicím  tohoto panelu lze získat přístup ke všem uživatelským parametrům, jako jsou časové katalogy provozu, nastavení teplot, útlumových programů a specializovaných parametrů regulačních procesů. Tento přístup je určen pro kvalifikovanou obsluhu.

# Požadavky na ostatní profese

Profese ELEKTRO 	Zajistí přívod pro rozvaděč R-MaR - CYKY 3Cx2,5, jištění C16A/1

Profese ÚT	 Zajistí montáž třícestných ventilů ÚT

# Bezpečnost na pracovišti

Při realizaci projektu je třeba dbát na obecnou ochranu zdraví a majetku a je nutno dodržovat zejména tyto zásady.

## Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, které jsou předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, chemikáliemi a ostatními pomůckami.

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých vyvěšeny.

### Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb. Montážní práce smí provádět osoba s kvalifikací podle vyhlášky 50/75 Sb. §7.

Obsluhu zařízení mohou provádět jen osoby  provozovatelem  prokazatelně poučené v souladu s provozními předpisy, které je povinen vypracovat provozovatel.

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy:

- ČSN 34 3100 	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 			na elektrickém zařízení

- ČSN 34 1090	Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

- ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v 				průmyslových provozovnách

- ČSN 33 2190	Připojování elektrických přístrojů a pohonů 			s elektromotory

### Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím

Ruční elektrické nářadí třídy I se zakazuje používat. Z elektrického hlediska lze použít nářadí nejvýše třídy II. Ochranné brýle se používají při sekání, řezání,  broušení a nastřelování. Volné konce oděvu musejí být upevněny při práci na točivých strojích.

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy:

- ČSN 33 1600 	Revize a kontroly ručního elektrického 			nářadí během používání