- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Dokumentace pro provádění stavby vychází z požadavků investora  a gen. projektanta na větrání chodeb a přilehlých místností které byly větrány do nově vzniklé chodby. jedná se 1 část řešení vzduchotechniky. Druhá část  - větrání jednotlivých prostor – tříd se soc. zařízením tříd bude následovat. Dále vychází z platných technických a hyg. předpisů.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s techn. normami ČSN, EN, ON příp. katalogovými listy zahraničních výrobců klimatizačních zařízení a jsou v souladu  s dispozičním řešením odsouhlaseným investorem a gen. projektantem.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

Výchozí podklady :  -   stavební výkresy objektu ACAD

- spolupráce s ostatními specialisty (ÚT, EL, STAVBA, PBŘS, atd.)

- příslušné předpisy, normy a literatura – viz na konci TZ

Klimatické poměry : -  nadmořská výška                 :  229 m.n.m

- normální tlak vzduchu         :  98,7 kPa

- výpočtová teplota vzduchu  : - léto      29°C

- zima   -15°C

- entalpie vzduchu                  : 53,2kJ kg-1 s.v.

- POPIS  VĚTRANÝCH A KLIMATIZOVANÝCH  PROSTOR.

2.1. ZAŘÍZENÍ č. 1 – VĚTRÁNÍ  CHODEB  V 1.NP. A 2.NP.

Chodby,  které vznikly uzavřením původních pavlačových (otevřených chodeb), ty nebyli vytápěny a navíc do nich přes původní okna byly větrány navazující místnosti jako třeba prádelna soc. zařízení apod. A dále jsou v ní umístěny ve velké míře květiny a dochází zde i z důvodů nezaizolované „nové“ fasády ke značné kondenzaci.

Nově budou chodby vytápěny a zaizolovány a jako prevence a i z důvodů výměny vzduchu bude komplex chodeb v 1. NP a  2.NP v obou objektech, které jsou propojeny „krčkem“, nuceně nárazově větrán v podtlaku. A to pomocí čtyř diag. ventilátorů, které přes saci dýzy s mřížkou a tlumiče hluku budou odsávat znehodnocený vzduchu pod stropem ve 2.NP v obou objektech a vytláčet jej přes zpětnou klapku, tlumiče hluku a protidešťovou žaluzii na fasádu objektu. Žaluzie budou umístěny v pevné části okna. Nasávání čerstvého vzduchu se bude dít ve spojovacím krčku a v jedné z části z chodeb v nadsvětlících dveří či oken přes protidešťové žaluzie a těsné klapky se servopohony, které jsou otevírány současně s chodem ventilátorů. Ovládání bude pomocí programovatelných spínacích hodin (dodávka profese EL) a dále také m pomocí tří hygrostatů s termostaty. Ventilátory je možno pomocí vestavěných triakových regulátorů uvnitř zaregulovat – upravit vzduchový výkon či využít doběh.

Hlavní technické parametry:

- vzduchový výkon :  4x1050m3/hod tj. 4200 m3/hodm3/hod

- výměna vzduchu  :   5x/hod

- el. příkon              :   4x181W/230V/50Hz

2.2. ZAŘÍZENÍ č. 2 – VĚTRÁNÍ  PRÁDELNY S PŘEDÁVACÍ STANICÍ  V 1.NP.

Prádelna využívající i prostory předávací stanice bude větrána trvale nuceně rovnotlace. Větrání bude zajišťovat samostatná stojatá univerzální jednotka umístěná v předávací stanici – prádelně na stěně.

Univerzální kompaktní rekuperační jednotka bude vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (F7) a filtrem na odvodu (G4), rekuperačním deskovým výměníkem ZZT (zpětného získávání tepla s účinností až 90%) z odpadního vzduchu s by-passem a uzavírací klapou na přívodu vzduchu a elektrickým ohřívačem. Jednotka bude pracovat se 100%  čerstvého vzduchu. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého)  vzduchu se bude dít přes  potrubí VZT, tlum.  hadice a prvky distribuce vzduchu - výustky. Odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít rovněž přes výustky.  Přívod čerstvého vzduchu se bude dít přes protidešťovou žaluzii na severovýchodní fasády objektu. Odvod vzduchu se bude dít  přes kruh. potrubí VZT, tlumící ohebné hadice  a  rovněž protidešťovou žaluzii na téže fasádu.

Systém větrání bude vybaven autonomní regulací. Regulace teploty bude kvalitativní, tzn. změnou teploty přiváděného vzduchu. Vzduchotechnickou jednotkou a elektrickým ohřívačem v jednotce bude v zimním a přechodném období vzduch ohříván na požadovanou konstantní teplotu +20 °C. Vzduchový výkon bude konstantní při využívání prádelny, jinak možno nižší vzduchový výkon. Pomocí modulu připojeného na internet je možný vzdálený přístup a ovládání.

Hlavní technické parametry:

- vzduchový výkon zařízení : - jednotka - přívod  515 m3/hod

- odvod  515 m3/hod

- výkon jednotky bude na trvalý výkon po dobu

využití prádelny

- výměna vzduchu :  - prádelna  6,0x/hod

- předávací stanice 2x/hod

- teplota prostoru výpočtová - zima : 18°C  (přívodní vzduch 20°C)

- léto   : 28°C  (chlazení není požadováno)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    do 0,25 m/s

- instalovaný topný výkon/výpočtový       :   1,67/0,90kW (elektricky)

- el. příkon                             : - jednotka - přívod 0,17 kW/230V/50Hz

- odvod  0,17 kW/230V/50Hz

- elektro ohřev 1,67/230V

(Jednotka je na vidlici do zásuvky 230V)

2.3. ZAŘÍZENÍ č. 3 –  VĚTRÁNÍ WC U SPOLEČENSKÉHO SÁLU v 1.NP.

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení – WC u kuchyně a WC u prádelny se bude dít pomocí malého plastového rad. ventilátorku resp. potrubního diag. ventilátoru – tedy nárazově v podtlaku. Ventilátory zajistí odvod vzduchu přes potrubí VZT příp. přes talíř. ventily a potrubí VZT na fasádu objektu přes žaluziové klapky.  Přívody vzduchu se budou dít z chodby přes pořezané dveře či dveře bez prahů.

Ventilátory budou vybaveny doběhovým relé. Spínání bude se světlem či spínačem.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon :  2 x 80m3/hod

- výměna vzduchu  :   - WC mísa 50 m3/hod

- WC umyvadlo 30 m3/hod

- el. příkon             :   28 + 24W/230V/50Hz

Ostatní prostory objektu nejsou předmětem řešení této dokumentace.

- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE.

3.1.  ELEKTROTECHNIKA.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu příp. ve výpisu materiálu. Veškerá zařízení a vyústění VZT na střeše budou uzemněna dle ČSN.

Zař. č.  – 4 ventilátory budou spouštěny společně a budou spolu s klapkami se servopohony napájeny 230V/50Hz. Dále je nutné dodat programovatelné spínací hodiny do rozvaděče a zapojit hygrostaty s termostaty.

3.2. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ.

Pokrýt tep. ztráty větraných místností  z provětrání.

3.3. STAVBA.

Zajistí prostupy ve stavebních konstrukcích pro potrubí VZT a pevné vložky s otvory pro VZT potrubí ve vybraných oknech.

- MATERIÁL, NÁTĚRY, TLUMENÍ HLUKU A   PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ   OPATŘENÍ.

4.1. MATERIÁL.

Potrubí kruhové s těsněním  je možno do sebe spojovat zasunutím  - pomocí spojek. Potrubí s čerstvým a z odpadním vzduchem od větrací jednotky  bude z min. desek tl. 40mm s AL. polepem.

4.2. NÁTĚRY.

Nátěry provést dle specifikace. Bez nátěrů.

4.3. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt MŠ leží v zóně bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy na chodbách a WC nepřesáhne 46 dB(A) ve vzdálenosti 1,0 m od zdrojů  - VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především tlumiči hluku vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem potrubní sítě event. konstrukcí ventilátorků.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 48 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení, nástřešní ventilátory) U nejbližšího obytného domu (okna ve vzdálenosti cca 30m bude menší jak 50dB(A) - VYHOVUJE. Zařízení bude v provozu pouze v denní dobu.  Útlum bude opět zabezpečen především tlumiči hluku vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem potrubní sítě, případně konstrukcí vlastních zařízení.

- 4.4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0872 potrubí VZT neprochází mezi pož. úseky a tudíž není potřeba žádných protipožárních opatření, příp. je potrubí menšího průřezu jak 0,04m2.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Kompaktní jednotka bude dodána vč. automatické regulace  (teploty,  signalizací zanesení filtrů, protimrazovou ochranou rekuperačního výměníku, ot. ventilátorů regulace el. ohřívače). Jednotka je vybavena i čidlem vlhkosti.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

VZT jednotka bude zavěšena na stěně. Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m. Vzduchové výkony ve výustích a lalíř. ventilech zaregulovat dle výkresů. Zajistit odvod kondenzátu z VZT jednotky do výlevky v úklid komoře za stěnou – provede profese VZT.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro čtyřhr. VZT potrubí provést o cca 40mm větší než profil potrubí. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní.  Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Investor zajistí náhradní díly (filtry) na zvláštní objednávku. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku větrací jednotky a ventilátorů odborným servisem.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany  zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb., ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- NV č. 268/2009 Sb., se změnami NV č.20/2012Sb., O technických požadavcích na stavbu.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-    ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872/Z3 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-   Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014  Požadavky na ekodesign větracích jednotek

V Ostravě 29.6.2023                                                Vypracoval: Ing. Hejtmánek M.