## Zateplení chodeb-MŠ Mjr.Nováka
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POZICE | ČÍSLO | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| VÝKRESU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č.1 -VĚTRÁNÍ HLAVNÍCH CHODEB V OBJEKTU.
1.01 | D.1.4.2-03 | Diagonální potrubní ventilátor DN 250, Qv=1050m3/h, pz=210Pa, el.příkon 181W/230V/50Hz, s integrovaným triakovým regulátorem a nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut | ks | 4 | 0 | 0 |  | 6.2 | 24.8
|  | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
1.02 | D.1.4.2-02,03 | Hygrosta s termostatem, IP 30, rozsah 35-100%RH, 10-35°C, 24-230V/ 5A induktivně | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 2.1
|  | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
1.03 | D.1.4.2-03 | Zpětné klapky násuvné plastová DN250 k ventilátoru | ks | 4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 4.8
|  | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
1.04 | D.1.4.2-03 | Potrubí kus - přechod 315x315-DN250/0,6-délka 250mm, DN250 násuvný | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2.1 | 8.4
|  | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
1.05 | D.1.4.2-03 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem proti potákům 315x315mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 1.8 | 7.2
|  | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
1.06 | D.1.4.2-03 | Tlumič hluku kruhový DN 250-délka 600mm (útlum v 1kHz 14dB) | ks | 8 | 0 | 0 |  | 6.3 | 50.4
|  | Montáž | ks | 8 | 0 |  | 0
1.07 | D.1.4.2-03 | Dýza sací DN250 - vsuvná s ochranou mřížkou | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.6
|  | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
1.08 | D.1.4.2-02 | Protidešťová žaluzie hliníková 600x350-S vč. pozink. Síta proti ptákům (oka 10x10mm-pozink.drát) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 4.2 | 8.4
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.09 | D.1.4.2-02 | Uzavírací klapka těsná, hliníková s těsněním 600x350mm - tl. 108mm s hřídelí pro servopohon vč.: | ks | 2 | 0 | 0 |  | 5.6 | 11.2
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| D.1.4.2-02 | + servopohon 10Nm, s havarijní funkcí 230V/50Hz | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.7 | 3.4
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.10 | D.1.4.2-02 | Potrubní kus rovný pozinkovaný 600x350/0,8-100, vč. Přírub | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.9 | 3.8
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.11 | D.1.4.2-02 | Krycí mřížka pozinkovaná 600x350mm(pozink. Síto - oka 10x 10mm) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2.7 | 5.4
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.12 | D.1.4.2-02 | Protidešťová žaluzie hliníková 400x200-S vč. pozink. Síta proti ptákům (oka 10x10mm-pozink.drát) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 | 2.2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.13 | D.1.4.2-02 | Uzavírací klapka těsná, hliníková s těsněním 400x200mm - tl. 108mm s hřídelí pro servopohon vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.6 | 2.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.2-02 | + servopohon 10Nm, s havarijní funkcí 230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.7 | 1.7
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.14 | D.1.4.2-02 | Potrubní kus rovný pozinkovaný 400x200/0,8-100, vč. Přírub | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.15 | D.1.4.2-02 | Krycí mřížka pozinkovaná 400x200mm(pozink. Síto - oka 10x 10mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.8 | 1.8
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č.2 -VĚTRÁNÍ PRÁDELNY V 1.NP.
2.01a | D.1.4.2-02 | Kompaktní větrací jednotka s hrdly DN 200 nahoru pravá se dvěma ventilátory s EC motory, fitry kazetové - přívod F7, odvod M5, el.p. 0,17/0,17kW/230V/50 Hz, Qvp/o=515/515m3/h, pz=180/180Pa, deskový rekuperační výměník (účinnost 84%) s by-passovou klapkou, regulace vestavěná v jednotce, kruhová hrdla DN 200 mm, čidlo teploty v odv. vzduchu, čidlo vlhkosti, čidlo námrazy, kompletní digitální regulace bez ovladače, skříň s lakovaných pozink. plechů tl. Izolace z min. vlny 25mm. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1254/2016 - energetická třída A. Typ : ............, Dodávka vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 82 | 82
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.01b | D.1.4.2-02 | - Ovládací dotykový panel barevný regulace, vložen do otvoru v jednotce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.01c | D.1.4.2-02 | - Spínací modul 230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.02 | D.1.4.2-02 | Elektrický ohřívač do jednotky, příkon 1,67kW/230V vč. spínacích a regulačních prvků | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.7 | 2.7
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | - prodrátování silovou kabeláží , ovladače a čidel - JYTY-O 3x1 vč. Lišt | bm | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1
|  | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
|  | Zprovoznění s garancí za jednu jednotku | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Příjezd technika | km | 10 | 0 |  | 0
2.03 |  | NEOBSAZENO
2.04 | D.1.4.2-02 | Uzavírací klapa těsná DN200 s servopohonem s hav. Fcí 230V | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.8 | 3.6
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
2.05 | D.1.4.2-02 | Rychloupínací spona DN200 - odklápěcí, pozinkovaná vyložená pryží | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.8
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
2.06 | D.1.4.2-02 | Přechod pozinkovaný 250/200 přechod na kruhové potrubí, délka 500mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.9 | 3.8
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
2.07 | D.1.4.2-02 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem proti potákům 250x250mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 2.6
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
2.08 | D.1.4.2-02 | Výustka průmyslová dvouřadá na kr. potrubí 225x75, s reg. R2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.68 | 0.68
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.09 | D.1.4.2-02 | Výustka průmyslová dvouřadá na kr. potrubí 525x75, reg.R2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.10 | D.1.4.2-02 | Výustka průmyslová jednořadá na kr. potrubí 225x75, reg.R2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.54
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.11 | D.1.4.2-02 | Výustka průmyslová jednořadá na kr. potrubí 525x75, reg.R2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.19 | 1.19
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.12 | D.1.4.2-02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 7 | 0 | 0 |  | 1.38 | 9.66
|  | Montáž | bm | 7 | 0 |  | 0
|  | Potrubí pro odvod kondenzátu ohebné - vody DN 18(vnitřní průměr 16mm) vč. Spon a redukcí, mont. materiálu - pro dopojení jednotek | bm | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž | bm | 1 | 0 |  | 0
|  | Potrubí pro odvod kondenzátu - vody HT 32 tl. Stěny 1,8mm vč. Tvarovek a mont. materiálu, bez zednické výpomoci | bm | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.15
|  | Montáž | bm | 0.6 | 0 |  | 0
| D.1.4.2-02 | Kondenzační sifon s kuličkou pod omítkové provedení vstup DN 20-32, odvod DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Zkouška těsnosti do DN 125 | bm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - VĚTRÁNÍ WC V 1.NP.
3.01 | D.1.4.2-02 | Radiální ventilátor EB 100N T se zpětnou klapkou a doběhem 5-25min., Qv=80m3/h,pz=50Pa,el.příkon 28W,230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.1
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.02 | D.1.4.2-02 | Diagonální potrubní ventilátor MIXVENT TD-250/100 T (s doběhem), Qv=105m3/h, pz=90Pa, el.příkon 27W/230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.03 | D.1.4.2-02 | Samotížná klapka žaluziová PER-160 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
3.04 | D.1.4.2-02 | Talířový ventil plastový universální IT-PRO 100 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.4
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
3.05 | D.1.4.2-02 | Hadice SONOFLEX MO 102 | bm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.65 | 0.975
|  | Montáž | bm | 1.5 | 0 |  | 0
POTRUBÍ VZT:
| D.1.4.2-02 | TR SPIRO f 100 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 15% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 12.15 | 0 | 0 |  | 1.6 | 19.44
|  | Montáž | bm | 12.15 | 0 |  | 0
| D.1.4.2-02 | TR SPIRO f 200 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 10% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 33 | 0 | 0 |  | 3.4 | 112.2
|  | Montáž | bm | 33 | 0 |  | 0
| D.1.4.2-03 | TR SPIRO f 250 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 100% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 2.66 | 0 | 0 |  | 4.2 | 11.172
|  | Montáž | bm | 2.66 | 0 |  | 0
|  | Závěsový materiál na bm | bm | 56.31 | 0 | 0 |  | 0.8 | 45.048
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 198.495
[8 empty] | ostatní: | 249.36
Nátěry
| I | Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013 | m2 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 0.1985 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 0.24936 | 0 | 0
Izolace:
| C | Tepelná izolace - desky z min vlny Al polepem tl. 40 mm | m2 | 16 | 0 | 0
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
Stavební výpomoc:
|  | Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. | ks | 19 | 0 | 0
|  | Stavební výpomoc celkem |  |  |  | 0
|  | HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. | hod. | 4 | 0 |  | 0
| - | Zaregulování průtoků vzduchu včetně protokolu | hod. | 4 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, odloučené pracoviště Mateřská škola-Mjr.Nováka - Zateplení spojovacích chodeb
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 6,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Stavební výpomoc | 0
14 | Zaregulování průtoků vzduchu | 0
15 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2023-06-29
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK