Technická zpráva

A. Obecné informace

Dokumentace řeší výměnu osvětlení chodeb a schodiště v bytových domech podle současně platných norem ČSN a EN.

Projekt neřeší okruhy slaboproudé, rozvod rozhlasového a televizního signálu, hromosvodnou soustavu.

B.	Technické informace

B.1	Napěťové soustavy :

3PEN ~ 50Hz 400V/230V TN-C		- stávající HDS, stoupačky

3NPE ~ 50Hz 400V/230V TN-C-S	- rozvaděče RE,

1NPE ~ 50Hz 230V TN-S		- rozvaděče RB v bytech, při celkové rekonstrukci        elektroinstalace v bytech

1NPE ~ 50Hz 230V TN-C-S	- rozvaděče RB v bytech, při částečné rekonstrukci elektroinstalace v bytech

1PEN ~ 50Hz 230V TN-C	- rozvaděče RB v bytech, při zachování původní elektroinstalace v bytech

B.2	Požadavky na základní ochranu

základní– izolací, kryty, přepážkami – dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

B.3	Požadavky na ochranu při poruše

- ochranné uzemnění

- ochranné pospojování

- ochranné opatření- automatické odpojení v případě poruchy

- doplňková ochrana proudovými chrániči- dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3.3 a 415.1

B.4	Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:normální

B.5     Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : normální

Protokol o stanovení vnějších vlivů a určení prostor podle působení těchto vlivů je vyhotoven

a je součástí tohoto projektu.

B.6	Stupeň dodávky el. Energie

Požadovaný stupeň dodávky – stupeň 3

Bez nároku na zvýšení instalovaného výkonu.

C.	Technický popis

C.1	Obecně

Dokumentace řeší výměnu osvětlení chodeb a schodiště v bytových domech podle současně platných norem ČSN a EN.

Jedná se o tyto bytové domy :

Odborářská 68 / 675 – výměna osvětlení chodeb ve třech podlažích na straně s balkony vč. schodiště

Odborářská 70 / 676 – výměna osvětlení chodeb ve třech podlažích na obou stranách vč. schodiště

Odborářská 72 / 677 – výměna osvětlení chodeb pouze ve třetím podlaží  na obou stranách vč. schodiště

Odborářská 74 / 678 – výměna osvětlení chodeb ve třech podlažích na straně s balkony vč. schodiště

Horní 29 / 679 – výměna osvětlení chodeb ve třech podlažích na straně s balkony vč. schodiště

Chodby :

Na chodbách uvedených domů bude namontováno osvětlení ovládáné pomocí pohybových čidel. Osvětlovací tělesa (LED) i pohybová čidla budou umístěna na stropech chodeb (dle výkresové dokumentace).

Pohybová čidla budou spínat tato osvětlovací tělesa při průchodu osob tak, aby byl zajištěn pohodlný a bezpečný pohyb osob s dostatečným světelným komfortem.

Tyto chodby mají nedostatek denního světla. Jako záložní zdroj osvětlení (při možné poruše okruhu s čidly), bude použita možnost zapnutí svítidla nad rozvaděčem, pomocí vypínače, který bude umístěn vedle rozvaděče.

Při výpadku elektrické energie je zajištěno orientační osvětlení na chodbách pomocí nouzového osvětlení. V těchto svítidlech je umístěna baterie. Toto osvětlení bude ponecháno stávající (není předmětem projektové dokumentace).

Vedení k novým svítidlům a pohybovým čidlům na chodbách bude uloženo v elektroinstalačních lištách na stropech. Budou použity kabely CYKY dle specifikace materiálu. Napojení těchto vedení bude provedeno vždy z rozvaděče na této chodbě pomocí proudových chráničů.

Schodiště :

Na schodištích jednotlivých bytových domů bude osvětlení zajištěno pomocí LED svítidel s integrovanými pohybovými čidly (čidlo je zde součástí svítidla).

Vedení k těmto svítidlům bude uloženo v elektroinstalačních lištách na stropech

(současně s vedením pro chodby),  na schodištích bude vedení uloženo pod omítkou.

LED pohybová čidla budou na schodištích umístěna na stropech, pouze v posledním patře

bude čidlo umístěno na zdi.

Osvětlení schodiště v každém domě, bude napojeno z rozvaděče v přízemí každého bytového domu. Napojení bude provedeno nově pomocí proudového chrániče.

- Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí v objektech není součástí tohoto projektu.

E.	Související normy, zákony a předpisy, které je nutno dodržovat při rekonstrukci

elektroinstalace a při uvádění do provozu :

ČSN 33 0165			- Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 2000-1 (I/2003)		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Rozsah

platnosti

ČSN 33 2000-4-41 ed.2,Z1	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43 (III/2003)	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 ed.2		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Odpojování

a spínání

ČSN 33 2000-4-481		- výběr opatření na ochranu před úrazem el.proudem podle

vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		- výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-5-52			- výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		- dovolené proudy v el. rozvodech

ČSN 33 2000-5-53			- spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54			- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Uzemnění

a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-551		- Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559		- Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61 ed.2		- Revize –výchozí revize

ČSN 33 2130 ed. 2			- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 34 3100			- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 								  el. zařízeních

ČSN 34 7401			- Silové vodiče

ČSN 34 7402			- Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN 73 6005			- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 62305-1			- Předpisy pro ochranu před bleskem a přepětím

F.	Ostatní ustanovení

1. Provádění stavebně montážních prací -

Elektroinstalační práce, které jsou předmětem této projektové dokumentace, musí být provedeny odbornou firmou s příslušným oprávněním.

2. Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby –

Osoby pověřené instalací, obsluhou a údržbou elektrického zařízení, musí mít odpovídající

kvalifikaci dle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech

elektrickým proudem a znalost postupu o způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

Soupis materiálu Odborářská 68 / 675

A.1	Společné prostory

1.1		Osvětlení chodeb

a.		Svítidlo US LED panel 36W/4100lm, 600x600 mm, bílé, mikroprizmatický

kryt (např. MODUS US 4000, LED 840, vestavný čtverec A			24 ks

b.		Pohybový senzor přisazený, bílý, PIR, 360 st., 30s-30 min, IP 44

(např. BEG Bruk PD3-1C-SM 360st.)						12 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							230 m

d. 		Krabice panelová s věnečkem a víčkem (např.LK 80/3 HB s

věnečkem a víčkem RAL 9003, Kopos)						12 ks

e.		Instalační lišta plastová vkládací hranatá bílá 25x20x2m (např. KOPOS

LHD lišta hranatá 25x20x2m)							126 m

f.		Vypínač č.1 p. om. (např. 3553-01289B1 classic ABB	)			3 ks

g.		Krabice přístrojová KP 68								3 ks

h.		Demontáž svítidel (strop)								9 ks

i.		Víčko VLK 80 (demontáž tlačítka a následná montáž víčka)			15 ks

j.		Připojení kabelů do rozvaděče							6 ks

k.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							3 ks

1.2		Osvětlení schodiště

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED MANA IP 20 12W NW, Greenlux

GXPS010, 4 000 K									7 ks

b.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				7 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							90 m

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						45 m

e.		Demontáž svítidel (strop)								7 ks

f.		Demontáž tlačítka včetně zaomítání otvoru					6 ks

g.		Připojení kabelů do rozvaděče							1 ks

h.		Zhotovení průrazu přes beton včetně začištění					6 ks

i.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							1 ks

Soupis materiálu Odborářská 70 / 676

A.2	Společné prostory

2.1		Osvětlení chodeb

a.		Svítidlo US LED panel 36W/4100lm, 600x600 mm, bílé, mikroprizmatický

kryt (např. MODUS US 4000, LED 840, vestavný čtverec A			48 ks

b.		Pohybový senzor přisazený, bílý, PIR, 360 st., 30s-30 min, IP 44

(např. BEG Bruk PD3-1C-SM 360st.)						24 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							460 m

d. 		Krabice panelová s věnečkem a víčkem (např.LK 80/3 HB s

věnečkem a víčkem RAL 9003, Kopos)						24 ks

e.		Instalační lišta plastová vkládací hranatá bílá 25x20x2m (např. KOPOS

LHD lišta hranatá 25x20x2m)							252 m

f.		Vypínač č.1 p. om. (např. 3553-01289B1 classic ABB	)			6 ks

g.		Krabice přístrojová KP 68								6 ks

h.		Demontáž svítidel (strop)								18 ks

i.		Víčko VLK 80 (demontáž tlačítka a následná montáž víčka)			30 ks

j.		Připojení kabelů do rozvaděče							12 ks

k.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							6 ks

2.2		Osvětlení schodiště

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED MANA IP 20 12W NW, Greenlux

GXPS010, 4 000 K									7 ks

b.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				7 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							90 m

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						45 m

e.		Demontáž svítidel (strop)								7 ks

f.		Demontáž tlačítka včetně zaomítání otvoru					6 ks

g.		Připojení kabelů do rozvaděče							1 ks

h.		Zhotovení průrazu přes beton včetně začištění					6 ks

i.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							1 ks

Soupis materiálu Odborářská 72 / 677

A.3	Společné prostory

3.1		Osvětlení chodeb

a.		Svítidlo  LED panel 36W/4100lm, 600x600 mm, bílé, mikroprizmatický

kryt (např. MODUS US 4000, LED 840, vestavný čtverec A			16 ks

b.		Pohybový senzor přisazený, bílý, PIR, 360 st., 30s-30 min, IP 44

(např. BEG Bruk PD3-1C-SM 360st.)						8 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							154 m

d. 		Krabice panelová s věnečkem a víčkem (např.LK 80/3 HB s

věnečkem a víčkem RAL 9003, Kopos)						8 ks

e.		Instalační lišta plastová vkládací hranatá bílá 25x20x2m (např. KOPOS

LHD lišta hranatá 25x20x2m)							84 m

f.		Vypínač č.1 p. om. (např. 3553-01289B1 classic ABB	)			2 ks

g.		Krabice přístrojová KP 68								2 ks

h.		Demontáž svítidel (strop)								6 ks

i.		Víčko VLK 80 (demontáž tlačítka a následná montáž víčka)			10 ks

j.		Připojení kabelů do rozvaděče							4 ks

k.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							2 ks

3.2		Osvětlení schodiště

- Svítidlo s integr.čidlem pohybu 12W (např.LED MANA IP 20 12W NW,

Greenlux GXPS010, 4 000 K							6 ks

b.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				6 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							90 m

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						45 m

e.		Demontáž svítidel (strop)								7 ks

f.		Demontáž tlačítka včetně zaomítání otvoru					6 ks

g.		Připojení kabelů do rozvaděče							1 ks

h.		Instalační lišta plastová vkládací hranatá bílá 18 x 13 x 2m 			18 m

i.		Zhotovení průrazu přes beton včetně začištění					6 ks

j.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							1 ks

Soupis materiálu Odborářská 74 / 678

A.4	Společné prostory

4.1		Osvětlení chodeb

a.		Svítidlo US LED panel 36W/4100lm, 600x600 mm, bílé, mikroprizmatický

kryt (např. MODUS US 4000, LED 840, vestavný čtverec A			24 ks

b.		Pohybový senzor přisazený, bílý, PIR, 360 st., 30s-30 min, IP 44

(např. BEG Bruk PD3-1C-SM 360st.)						12 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							230 m

d. 		Krabice panelová s věnečkem a víčkem (např.LK 80/3 HB s

věnečkem a víčkem RAL 9003, Kopos)						12 ks

e.		Instalační lišta plastová vkládací hranatá bílá 25x20x2m (např. KOPOS

LHD lišta hranatá 25x20x2m)							126 m

f.		Vypínač č.1 p. om. (např. 3553-01289B1 classic ABB	)			3 ks

g.		Krabice přístrojová KP 68								3 ks

h.		Demontáž svítidel (strop)								9 ks

i.		Víčko VLK 80 (demontáž tlačítka a následná montáž víčka)			15 ks

j.		Připojení kabelů do rozvaděče							6 ks

k.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							3 ks

4.2		Osvětlení schodiště

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED MANA IP 20 12W NW, Greenlux

GXPS010, 4 000 K									7 ks

b.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				7 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							90 m

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						45 m

e.		Demontáž svítidel (strop)								7 ks

f.		Demontáž tlačítka včetně zaomítání otvoru					6 ks

g.		Připojení kabelů do rozvaděče							1 ks

h.		Zhotovení průrazu přes beton včetně začištění					6 ks

i.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							1 ks

Soupis materiálu Horní 29 / 679

A.5	Společné prostory

5.1		Osvětlení chodeb

a.		Svítidlo US LED panel 36W/4100lm, 600x600 mm, bílé, mikroprizmatický

kryt (např. MODUS US 4000, LED 840, vestavný čtverec A			24 ks

b.		Pohybový senzor přisazený, bílý, PIR, 360 st., 30s-30 min, IP 44

(např. BEG Bruk PD3-1C-SM 360st.)						12 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							230 m

d. 		Krabice panelová s věnečkem a víčkem (např.LK 80/3 HB s

věnečkem a víčkem RAL 9003, Kopos)						12 ks

e.		Instalační lišta plastová vkládací hranatá bílá 25x20x2m (např. KOPOS

LHD lišta hranatá 25x20x2m)							126 m

f.		Vypínač č.1 p. om. (např. 3553-01289B1 classic ABB	)			3 ks

g.		Krabice přístrojová KP 68								3 ks

h.		Demontáž svítidel (strop)								9 ks

i.		Víčko VLK 80 (demontáž tlačítka a následná montáž víčka)			15 ks

j.		Připojení kabelů do rozvaděče							6 ks

k.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							3 ks

5.2		Osvětlení schodiště

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED MANA IP 20 12W NW, Greenlux

GXPS010, 4 000 K									7 ks

b.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				7 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							90 m

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						45 m

e.		Demontáž svítidel (strop)								7 ks

f.		Demontáž tlačítka včetně zaomítání otvoru					6 ks

g.		Připojení kabelů do rozvaděče							1 ks

h.		Zhotovení průrazu přes beton včetně začištění					6 ks

i.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							1 ks

A.6	Opravy omítek a malby

6.1    	Lokální opravy omítek po demontážích (praskliny,díry apod.) 		88 ks

6.2    	Vymalování na bílo (schodiště)							1500 m2

6.3	Oprava keramického obkladu po průrazu					35 ks

6.4	Sokl do výšky 1,3m, barevná malba, váleček jednoduchý			280 m2

6.5	Omytí 	oken nebo skl. dveří							250 m2

6.6	Omytí 	dveří nebo vrat								40 m2

6.7	Čištění budov zametení schodišť	 a chodeb					350 m2

6.8	Čištění budov omytí schodišť a chodeb						350 m2