Tomáš BARTEČEK Volgogradská 110/2416, 70030, Ostrava-Zábřeh

Projektování elektrických zařízení

E-mail: apriloskar@seznam.cz, mob. – 734 26 96 21

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5 A URČENÍ PROSTOR PODLE PŮSOBENÍ TĚCHTO VLIVŮ.

Číslo protokolu: 098/2018

Datum: 7.3.2018

Objekt: Bytový dům – Lumírova 7/487, Ostrava - Výškovice

Podklady pro určení vnějších vlivů:

Zadání projektu, výkresová dokumentace.

1. Dokumentace archivní číslo 098

2. ČSN 33 2000-1 ed.2 /8-1995,Z1/12-1995,Z2/8-1997

3. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /8-2007,O1/9-2000,Z1/11 2002,Z2/8-2003

4. ČSN 33 2000-5-51 ed.3

5. ČSN 33 2000-7-701/6-1997

6. ČSN 33 2320/ -1996

7. ČSN 33 2312/5-1985

A) Venkovní prostory.

Určení vnějších vlivů dle

ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3

321.1

321.2 321.3  321.5 321.6

321.7.1 321.7.2 321.8 321.9

321.10  321.11 321.12 321.13 321.14 321.15

Teplota okolí

Atmosférické podmínky okolí

Nadmořská výška

Výskyt cizích pevných těles

Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek Mechanické namáhání - rázy

Mechanické namáhání - vibrace

Výskyt rostlinstva,plísní

Výskyt živočichů

Elektromagnetické působení

Sluneční záření

Seizmické účinky

Bouřková činnost

Pohyb vzduchu

Vítr

AA8 AB8 AC1

AE1 AF1

AG1 AH1 AG1 AL1

AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS2

322.1

322.2 322.3 322.4

Schopnost osob

Dotyk s potenciálem země

Podmínky úniku v případě nebezpečí

Povaha zpracovávaných,skladovaných látek

BA1 BC1 BD1 BE1

323.1 323.2

Stavební materiál Konstrukce budovy

CA1 CB1

Určení prostor dle ČSN 33 2000-4-41 čI.400.1.1.N1 :

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem prostory zvlášť nebezpečné. (Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny za prostory nebezpečné,když se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace.

Viz. ČSN 332000-3/Z2/8-1997 tab.32-NM3,str.č.6).

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl.413: Zvýšená dle tab.41 NR.

Dle Vyhlášky 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických  technických  zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

zařazuji zařízení do : třída II. -  Skupina D

Požadavek na krytí el.zařízení Zařízení: IP 54 ,svítidla: IP 44

B ) Vnitřní prostory budovy - sklepy,prádelna,schodiště,pokoje,kuchyně,WC.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5 – 51 ed.3.

321.1

321.2 321.3 321.4 321.5 321.6

321.7.1 321.7.2 321.8 321.9

321.10321.11 321.12 321.13 321.14 321.15

Teplota okolí

Atmosférické podmínky okolí

Nadmořská výška

Výskyt vody

Výskyt cizích pevných těles

Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek Mechanické namáhání - rázy

Mechanické namáhání - vibrace

Výskyt rostlinstva,plísní

Výskyt živočichů

Elektromagnetické působení

Sluneční záření

Seizmické účinky

Bouřková činnost

Pohyb vzduchu

Vítr

AA5

AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1

AL1 AM1

AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1

322.1

322.2 322.3 322.4

Schopnost osob

Dotyk s potenciálem země

Podmínky úniku v případě nebezpečí Povaha zpracovávaných,skladovaných látek

BA1BC1 BD1 BE1

323.1 323.2

Stavební materiál Konstrukce budovy

CA1 CB1

Určení prostor dle ČSN 33 2000-4-41 čI.400.1.1.N1 :

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem prostory normální.

(Bez nutnosti vystavovat protokol.)

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl.413: Základní.

Dle Vyhlášky 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických  technických  zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

zařazuji zařízení do : třída II. - Skupina D

Požadavek na krytí el.zařízení : Zařízení:IP2X