Technická zpráva

A. Obecné informace

Dokumentace řeší nové přívody z HDS, nové hlavní stoupací vedení, výměnu hlavních jističů před elektroměry, nové vybavení elektroměrových rozvaděčů na jednotlivých patrech, rozvaděčů společných prostor, instalaci elektrických přívodů do jednotlivých bytů, novou elektroinstalaci v suterénu (1.PP) podle současně platných norem ČSN a EN. Nově bude provedena instalace svorkovnice hlavního pospojování a přepěťových ochran. Předmětem projektu je také navržení systému domovních zvonků, telefonů a zvonkových panelů (ze dvou stran). Elektroinstalace osvětlení na patrech před výtahy, byty a na schodišti byla nedávno provedena nová, takže bude ponechána. Nově bude provedena instalace svorkovnice hlavního pospojování a nově bude provedeno přivedení vodiče  pospojování do bytových rozvaděčů. Projekt neřeší okruhy slaboproudé, rozvod rozhlasového a televizního signálu, hromosvodnou soustavu.

B.	Technické informace

B.1	Napěťové soustavy :

3PEN ~ 50Hz 400V/230V TN-C		- stávající HDS, stoupačky

3NPE ~ 50Hz 400V/230V TN-C-S	- rozvaděče RE,

1NPE ~ 50Hz 230V TN-S		- rozvaděče RB v bytech, při celkové rekonstrukci        elektroinstalace v bytech

1NPE ~ 50Hz 230V TN-C-S	- rozvaděče RB v bytech, při částečné rekonstrukci elektroinstalace v bytech

1PEN ~ 50Hz 230V TN-C	- rozvaděče RB v bytech, při zachování původní elektroinstalace v bytech

B.2	 Požadavky na základní ochranu

– izolací, kryty, přepážkami – dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

B.3	Požadavky na ochranu při poruše

- ochranné uzemnění

- ochranné pospojování

- ochranné opatření- automatické odpojení v případě poruchy

- doplňková ochrana proudovými chrániči- dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.3 a 415.1

B.4	Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:normální

B.5      Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : normální

Protokol o stanovení vnějších vlivů a určení prostor podle působení těchto vlivů je vyhotoven

a je součástí tohoto projektu.

B.6	Instalovaný výkon

Instalovaný výkon : 1xHDS – 78 bytů x 5,5kW  Pi = 429 kW

Soudobý výkon : 1xHDS – Pi = 429 kW x koef.soudobosti = 429 x 0,30  Ps = 128,7 kW

B.7	Stupeň dodávky el. energie

Požadovaný stupeň dodávky – stupeň 3

Bez nároku na zvýšení instalovaného výkonu.

C.	Technický popis

C.1	Obecně

Hlavní stoupací vedení a hlavní ochranné pospojování.

Z HDS budou provedeny dva nové odvody ke stoupacímu vedení a bude provedeno spojení s nově vybudovanou přípojnicí hlavního pospojování. Jeden nový odvod z HDS bude proveden pro výtahy.

Přívod č.1 – z HDS do RE 1 (pro 1.NP až 6.NP)

Přívod č.2 – z HDS do RE 1 (pro 7.NP až 14.NP)

Přívod č.3 – z HDS do RE 1 ( přívod pro výtahy)

Vedle rozvaděčů RE 1 a RE 7 bude nově provedena instalace pojistkových odpojovačů a přepěťových ochran. Přepěťové ochrany a pojistkové odpojovače musí být umístěny a  provedeny podle připojovacích podmínek ČEZ. Prováděcí firma si musí včas nechat schválit umístění přepěťových ochran a pojistkových odpojovačů.

Stávající stoupací vedení bude demontováno včetně stoupačkových svorkovnic. Do přívodu a odvodu v HDS nebude zasahováno.

Rozvadeče měření spotřeby budou repasovány, bude v nich nově provedena svorkovnice stoupacího vedení, nově budou instalovány svorkovnice ochranného a středního vodiče. Bude provedena výměna jističů před elektroměry za nové se stejnou ampérickou hodnotou

podle starých jističů. RS svorky budou vyměněny za nové.  Krycí plechy jističů budou upraveny a natřeny – je nutno zajistit možnost montáže plomby. Musí být provedeno vyrovnání a seřízení dveří rozvaděčů tak, aby šly lehce otvírat a zavírat a aby se daly snadno zajistit rozváděčovým zámkem.

Po rekonstrukci musí být obnoveny protipožární přepážky ve stoupačkách na jednotlivých

patrech.

V rozvaděči RE 1 (1.NP) je napojen přívod pro Dalkia (nyní Veolia). Tento odvod bude ponechán stávající - není součástí projektu.

V rozvaděči RE13 (13.NP) je napojen přívod pro internet PODA. Tento odvod bude ponechán stávající - není součástí projektu.

Rozvaděč prádelny RD 31 (1.PP vlevo) – prádelna je nefunkční, přívod ponechte, ale v rozvaděči RZ 1 jej nezapojujte.

Rozvaděč prádelny RD 32 (1.PP vpravo) – prádelna je nefunkční, přívod ponechte, ale v rozvaděči RZ 1 jej nezapojujte.

Rozvaděč společných prostor RZ 1(1.NP) bude napojen novým přívodem, byl nedávno repasován a nově vybaven jističi. Tento rozvaděč se pouze dovybaví chráničem pro zásuvky v suterénu a několika jističi(dle specifikace materiálu).

Rozvaděč výtahů RZ 2 (1.NP) bude nově vybaven jističi a RS svorkami. Z tohoto rozvaděče

budou vedeny dva nové kabely do strojovny výtahů - pro malý výtah (rozv. RV 3), pro velký výtah (rozv. RV 4). Dále zde budou napojeny domovní zvonky.

Přívody pro jednotlivé bytové rozvodnice budou provedeny 5-žilovým kabelem. Samostatně bude do každého bytu veden vodič ochranného pospojování zž 6 mm2. Kabel i ochranný vodič bude uložen ve vyfrézované drážce a následně zaomítán.

Součástí oprav rozvaděčů  bude dále vyčištění, úprava stávajícího krycího plechu, nové nátěry rozvaděčů vevnitř i zvenčí a označení rozvaděčů tabulkami:

01181 s napěťovou soustavou 230/400V

81090 Nehasit vodou ani pěnovými přístroji.

C.2	Elektroinstalace společných prostor

Přívod pro rozvaděč společné spotřeby RZ 1 bude proveden z el.měrového rozvaděče RE 1 v 1.NP kabelem CYKY pod omítkou.

V 1.PP (suterén, sklepy) budou vyměněna svítidla, vypínače a kabely. Spojovací krabice budou ponechány původní. Kabelové trasy zůstanou původní, nové kabely CYKY se do nich uchytí pomocí niedax příchytek.

V 1.PP bude osvětlení před výtahy zajištěno stávajícími pohybovými čidly i svítidly (nechat původní včetně vedení).

V 1.PP budou instalovány zásuvky do vlhka napojené z RZ 1(1.NP) dle výkresové dokumentace.

Osvětlení schodiště je zajištěno stávajícími svítidly a čidly pohybu umístěnými vždy na  mezipatře (nechat původní včetně vedení).

Osvětlení chodbových prostor (před byty a před nástupišti výtahů) je zajištěno stávajícími svítidly a čidly pohybu (nechat původní včetně vedení).

Stávající nouzová svítidla budou ponechána (nechat původní včetně vedení).

V domě bude provedena instalace nového zvonkového rozvodu s domácími telefony, zvonky, elektromagnetickým zámkem. Dva vedlejší vstupy (od parkoviště) budou osazeny

novými čtečkami bezkontaktních čipů s elektrickým zámkem.  Použity budou stíněné kabely a systém s možností volby čísla bytu na číselné klávesnici a s novými domácími telefony s dvojím zvoněním (trojdrát). Přívody z rozvaděčů pro jednotlivé telefony

budou vedeny společně s přívody 230V a zaomítány.

Chodby budou po ukončení prací vymalovány. Rozpis malířských prací je uveden v položce 9.A níže a v rozpočtu.

D.	Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí je provedena svodiči přepětí u základního rozvodu el. energie.

Projektovaná ochrana proti přepětí chrání pouze stoupací vedení a vedení do bytových rozvaděčů. Aby byla ochrana proti přepětí plně funkční, musí být další stupeň ochrany nainstalován v bytovém rozvaděči – není součástí projektu. V bytovém rozvaděči je možno namontovat přepěťovou ochranu třídy III (D) – není součástí projektu.

V tomto projektu NENÍ řešena ochrana proti přepětí pro výtahy – měla by provést servisní firma výtahu v rozvaděči výtahu (pro silnoproud a řídící elektroniku), dále není řešena ochrana rozvodů rozvaděče TV-R, telefonních rozvodů, kabelové televize, internetu, kamerových systémů atd.)

E.	Související normy, zákony a předpisy, které je nutno dodržovat při rekonstrukci

elektroinstalace a při uvádění do provozu :

ČSN 33 0165			- Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 2000-1 (I/2003)		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Rozsah

platnosti

ČSN 33 2000-4-41 ed.2,Z1	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43 (III/2003)	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 ed.2		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Odpojování

a spínání

ČSN 33 2000-4-481		- výběr opatření na ochranu před úrazem el.proudem podle

vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		- výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-5-52			- výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		- dovolené proudy v el. rozvodech

ČSN 33 2000-5-53			- spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54			- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Uzemnění

a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-551		- Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559		- Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61 ed.2		- Revize –výchozí revize

ČSN 33 2130 ed. 2			- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 34 3100			- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 								  el. zařízeních

ČSN 34 7401			- Silové vodiče

ČSN 34 7402			- Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN 73 6005			- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 62305-1			- Předpisy pro ochranu před bleskem a přepětím

Soupis materiálu Lumírova 7

- Společné prostory

A1.      	Hlavní přívod

1.1		Pojistka nožová Gg PH1 - 125A							6 ks

1.2		Pojistka nožová Gg PH1 - 63A							3 ks

A2.      	Hlavní pospojování

2.1     	Přípojnice potenciálového vyrovnání						1 ks

2.2     	Zemnící pásek FeZn 30/4	nebo kulatina Ø 8 mm				25 m

A3.      	Hlavní domovní vedení a vedení ve stoupačce

3.1     	Svorkovnice pro stoupací vedení 						15 ks

3.2     	Slaněný vodič H07V-K-95mm2,izolace černá nebo hnědá			230 m

3.3     	Slaněný vodič H07V-K-95mm2,izolace zž					83 m

3.4     	Slaněný vodič H07V-K-25mm2,izolace zž					95 m

3.5     	Vodič CY 6 mm2, izolace zž pro ochranné pospojování			40 m

3.6     	Svorka pro ochranné pospojování potrubí					5 ks

3.7     	Kabel CYKY 5J x 6 mm2 (pro RV3-malý výtah)				62 m

3.8     	Kabel CYKY 4B  x 10 mm2(pro RV4-velký výtah)				62 m

3.9		Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 (pro STA –XIII.NP)					51 m

3.10	Kabel 1-CYKY  4 x 95 mm2 (vedení z HDS do RE 1 – 1.NP)		16 m

3.11	Kabel 1-CYKY  4 x 95 mm2 (vedení z HDS do RE 1 – 1.NP)		16 m

3.12	Kabel 1-CYKY  4 x 35 mm2 (vedení z HDS do RE 1 – 1.PP)			16 m

3.13	Žlab THORSMANN									8 m

A.4	Rozvaděče

4.1		Rozvaděč RE 1 (1 ks)

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  25/1, 10kA  ( byty)						4 ks

b.		Jistič 3.fáz.,char. B  25/3, 10kA  (pro spol. prostory)				1 ks

c.		Jistič 3.fáz.,char. B  50/3, 10kA   50/3	(pro výtahy)				1 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení 4-polová 				3 ks

e.		Svorkovnice 15 x 16 PE zelená							2 ks

f.		Svorkovnice 15 x16  N modrá							2 ks

g.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení 1-polová				1 ks

h.		DIN lišta 70 cm									1 ks

i.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					14 m

j.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				8 m

k.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace - č				13 m

l.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

m.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

n.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace - č				13 m

o.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				4 m

p.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace m					3 m

r.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					8 m

s.		Svorky RS										9 ks

t.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

úprava krycího plechu,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

Horní pole RE 1 - rozvaděč RZ 2

a.		Jistič 3.fáz.,char. B  25/3, 10kA  (výtah malý)					1 ks

b.		Jistič 3.fáz.,char. B  32/3, 10kA  (výtah velký)					1 ks

c.		Jistič 1.fáz.,char. B  6/1, 10kA  							2 ks

d.		DIN lišta  40 cm									1 ks

e.		Svorky RS										11 ks

f. 		Svorkovnice  pro hlavní stoupací vedení 4-polová 				1 ks

4.2          Rozvaděč RE 2 – RE 13 (12ks)

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  25/1, 10kA  	(byty)						6 ks

b.		Svorkovnice 15 x 16 PE zelená							2 ks

c.		Svorkovnice 15 x 16 N modrá							2 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení 1- polová				1 ks

e.		DIN lišta 40 cm									1 ks

f.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					18 m

g.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				9 m

h.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

i.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

j.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

k.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					9 m

l.		Svorky RS 2,5-6 mm2								6 ks

m.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, úprava krycího plechu,

nátěry vnitřní i venkovní, označení rozvaděče nálepkami, popisy

4.3	Rozvaděč RE 14 (1 ks)

a. 		Jistič 1.fáz.,char. B  25/1, 10kA ( byty) 						2 ks

b.     	Svorkovnice 7 x 16 PE zelená							2 ks

c.   	Svorkovnice 7 x 16 N modrá							2 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení	1-polová				1 ks

e.		DIN lišta 20 cm									1 ks

f.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					21 m

g.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				11 m

h.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

i.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

j.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

k.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					6 m

l.		Svorky RS										1 ks

m.     	Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, úprava krycího plechu,

nátěry vnitřní i venkovní, označení rozvaděče nálepkami, popisy

4.4	Rozvaděč ROPP 1 (1 ks –1.NP) – ochrany proti přepětí

a.		Zapuštěný rozvaděč  se zámkem

a možností zaplombování 325 x 290 x 120 bez výzbroje			1 ks

b.		Kombinovaný svodič přepětí  B+C /3						1 ks

c.		Pojistkový odpojovač s pojistkami 125 A				   	1 ks

d.		Kabel CYKY 4J x 90 mm2 (nebo propojovací vodiče)				4 m

4.5		Rozvaděč ROPP 7 (1 ks- 7.NP) – ochrany proti přepětí

a.		Zapuštěný rozvaděč  se zámkem

a možností zaplombování 325 x 290 x 120 bez výzbroje			1 ks

b.		Kombinovaný svodič přepětí  B+C /3						1 ks

c.		Pojistkový odpojovač s pojistkami 125 A				   	1 ks

d.		Kabel CYKY 4J x 90 mm2 (nebo propojovací vodiče)				4 m

4.6		Rozvaděč RZ 1 (1ks)

a.		Jistič LPN B 16/1									3 ks

b.		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A,  030AC	;		1 ks

c.		Spojovací vodiče 6 mm2, barvy izolace –č					4 m

d.		Spojovací vodiče 6 mm2, barvy izolace –m					2 m

e.		Spojovací vodiče 6 mm2, barvy izolace –zž					2 m

f.		Jednopólová měděná propojovací lišta s kontakty u okraje lišty		0.20 m

g.		Kabel CYKY 5J x 6 mm2								3 m

h.		Svorkovnice 15 x 16 PE zelená							2 ks

i.		Svorkovnice 15 x 16  N modrá							2 ks

j.		DIN lišta 40 cm									1 ks

k.		Svorky RS										6 ks

l.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

úprava krycího plechu,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

A.5	Společné prostory

5.1	Osvětlení 1.PP

a.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							342 m

b.		Demontáž stávajících kabelů a montáž nových kabelů

do stávající NIEDAX lišty								330 m

c. 		Elektroinstalační lišta plastová , vkládací 18 x 13 mm				12 m

d. 		Příchytka řadová NIEDAX 6723						 	1200 ks

e.		Svítidlo žárovkové 100W, IP 44, 2 x průchodky, čiré sklo			52 ks

f.		Demontáž vypínače do vlhka							18 ks

g.		Vypínač č.1, do vlhka, IP 44							14 ks

h.		Pohybové čidlo 180 st., nástěnné							8 ks

5.2	Zásuvkový okruh v suterénu 1.PP

a.		Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 ( na zapojení 1 fáz. zásuvek )			67 m

b.		Zásuvka do vlhka 230V , IP 44							4 ks

c.		Demontáž stávajících kabelů a montáž nových kabelů

do stávající NIEDAX lišty								67 m

d. 		Příchytka řadová NIEDAX 6723						 	280 ks

5.3	Oprava systému domácích telefonů (hlavní vstup)

a.		Tablo  stříbrné (bezkontaktní čipy, třídrátový systém)				1 ks

b.		Jednotka elektroniky 								1 ks

c.		Napáječ 6 - 12V									1 ks

d.		Modul pro jmenovky stříbrný							2 ks

e.		Stříška třímodulová horizontální stříbrná 					1 ks

f.		Domácí telefon bílý s dvojím zvoněním						78 ks

g.		Bezkontaktní čip umožňující vstup do domu					78 ks

h.		Kabel stíněný 3 x 2 x 0,5 mm2 (stoupačky a do bytů)				1031 m

i.		Elektrický zámek 5-8V								1 ks

j.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  					14 ks

k.		Vícepolová svorkovnice 								3 ks

l.		Zvonkové tlačítko 									78 ks

m.		Generátor druhého zvonění							1 ks

n.		Krabice bez vývodek IP 55, 220x170x80					1 ks

o.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						78 m

p.		Zhotovení průrazu přes panel (25 cm) + zapojení tel.				78 ks

5.4	Montáž čtečky bezkontaktních čipů (vedlejší vstupy)

a.		Autonomní mikroprocesorová čtečka čipů 125 kHz				2 ks

b.		Box se stříškou na povrch pro čtečku						2 ks

c.		Napájecí zdroj 12Vss/ 5A								1 ks

d.		Elektrický zámek 5-8V								2 ks

e.		Kabel stíněný 3 x 2 x 0,5 mm2 (napojení čtečky) 				25 m

f.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						25 m

g.		Úprava dveří pro elektrický zámek (3 hod.)					2 ks

A.6	Přívodní vedení do bytů (78 bytů)

6.1          Kabel CYKY  5J x 6 mm2 								830 m

6.2	Vodič CYA 6 mm2 žz								830 m

6.3	Frézování a zaomítání drážek v panelu

pro jeden kabel									70 m

pro dva kabely									123 m

pro tři kabely										127 m

A.7	Montáže

7.1    	Elektrická přívodní vedení do jednotlivých bytů bude uloženo do vyfrézovaných 				drážek a zaomítáno.

A.8    	Demontáže

8.1       	Jedná se o opravu přívodního, stoupacího vedení a přívodních vedení do všech

bytových jednotek, demontáže současné elektroinstalace  budou provedeny v rozsahu

montáže nových zařízení.

A.9   	Malby

9.1       	Vymalování na bílo (stropy, boční stěny a sklepy)   				1 636m2

9.2       	Vymalování v barevném odstínu (boční stěny do výše 1,3m) 		   885 m2

9.3       	Vymalování v barevném odstínu omyvatelnou barvou

(vstupy a přízemí)  									     75 m2

9.4       	Provedení válečkového soklu, barevný odstín 			   		   885 m2

9.5       	Provedení linky nad soklem 							   642 bm

9.6       	Lokální opravy omítek před výmalbou (praskliny,díry apod.)		           2 416 m2