## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | OPRAVA PODLAH 1.NP A ELEKTROINSTALACE MŠ Zlepšovatelů 27, Ostrava-Hrabůvka
| Objekt: | Doplnit údaje
| Místo: | MŠ Zlepšovatelů 27, Ostrava-Hrabůvka
| Zadavatel: | SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | Ing. Filip Kocián
| Datum: | 03/2025
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | OPRAVA PODLAH 1.NP A ELEKTROINSTALACE MŠ Zlepšovatelů 27, Ostrava-Hrabůvka
Objekt:
| Místo: | MŠ Zlepšovatelů 27, Ostrava-Hrabůvka
| Zadavatel: | SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka
Uchazeč:
| Zhotovitel: | Ing. Filip Kocián
| Datum: | 03/2025
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | N | A - Svítidlo přisazené, těleso z bílého UV stbailního, samozhášivého PC. Krytí IP65. Osazeno EVG předřadníkem, LED 21W/2878lm/4K. Životnost 50.000h, L80B20. Třída izolace II. Svítidlo osvobozeno od fotobiologického odpadu RG0. | kmpl | 0 |  |  | 3 | 0
A.002 | N | N | B - Svítidlo průmyslové, těleso samozhášivý, nárazu odolný, transparentní PC. Připojení pomocí připojovacího konektoru 5P z čela svítidla. Osazeno EVG předřadníkem, LED 34W/4328lm/4K. Krytí IP66. Životnost 50.000h, L80B50. Svítidlo osvobozeno od fotobiologického odpadu RG0. ENEC | ks | 0 |  |  | 6 | 0
A.003 | N | N | D - Svítidlo vestavné s opálovým krytem. Svítidlo vyroběné z bílého PC, možnost změny světelné optiky. Světelný zdroj LED, teplota chromatičnosti 3000K, krytí IP44. Světelný tok 2080lm, příkon 14,5W, 143lm/W. Průměr 235mm, výška 80mm. Certifikát ENEC 28. Životnost 50.000h L80. | ks | 0 |  |  | 15 | 0
A.004 | N | N | E - Svítidlo vestavné vyrobené z galvanicky upravané oceli, rámeček z vyztuženého bílého hliníku. Kryt opálový, tepelně odolný. Předřadník Low Flicker. UGR<19. Krytí IP40. Životnost 80.000h, L90B10. Světelný tok 3458lm/25W/3000K/Ra>80. 138lm/W.Rozměr 595x595x37mm. RG0, certifikát CE. | ks | 0 |  |  | 11 | 0
A.005 | N | N | Ed - Svítidlo vestavné vyrobené z galvanicky upravané oceli, rámeček z vyztuženého bílého hliníku. Kryt opálový, tepelně odolný. Předřadník DALI. UGR<19. Krytí IP40. Životnost 80.000h, L90B10. Světelný tok 3458lm/25W/3000K/Ra>80. 138lm/W.Rozměr 595x595x37mm. RG0, certifikát CE. | ks | 0 |  |  | 44 | 0
A.006 | N | N | NP - Svítidlo nouzové přisazené se sadou piktogramů, krytí IP65 autonomnost 3h. | ks | 0 |  |  |  | 0
A.007 | N | N | NB1 - Svítidlo nouzové přisazené s optikou koridor 197lm, krytí IP20, autonomnost 3h. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.008 | N | N | NB2 - Svítidlo nouzové přisazené s optikou plocha 197lm, krytí IP20, autonomnost 3h. | ks | 0 |  |  | 9 | 0
A.009 | N | N | NB3 - Svítidlo nouzové přisazené osazené předehřevem pro venkovní použití, krytí IP65 autonomnost 3h. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.010 | N | N | VO1 - Nástěnné svítidlo, 25 cm, stříbrné, 2 světla, LED 18W IP65 | ks | 0 |  |  | 6 | 0
A.011 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.012 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
B.001 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 9 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 12 | 0
B.004 | N | N | Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, aktivní regulátor, se zabudovaným napájecím zdrojem DALI, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 0
B.005 | N | N | Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, pasivní regulátor, bez napájecího zdroje DALI, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 0
B.006 | N | N | Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP54, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.007 | N | N | Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.008 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 40 | 0
B.009 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.010 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a akustickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 13 | 0
B.011 | N | N | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 31 | 0
B.012 | N | N | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 0
B.013 | N | N | Zásuvková skříň (1x400V/16A + 2x230V/16A, včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.014 | N | N | TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.015 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.016 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.017 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 20 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 15 | 0
C.003 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 25 | 0
C.004 | N | N | Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno ponorem (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž. | m | 0 |  |  | 45 | 0
C.005 | N | N | Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 60x33x30mm, včetně příslušenství, montáž. | ks | 0 |  |  | 50 | 0
C.006 | N | N | Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 85x50x33mm, včetně příslušenství, montáž. | ks | 0 |  |  | 40 | 0
C.007 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.008 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.009 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel SYKFY 2x2x0,5 con | m | 0 |  |  | 10 | 0
D.002 | N | N | Kabel H07RN-F 5x2,5 | m | 0 |  |  | 5 | 0
D.003 | N | N | Kabel CSKH- P60-R 2x1,5 | m | 0 |  |  | 2 | 0
D.004 | N | N | Kabel CSKH- P60-R 5x1,5 | m | 0 |  |  | 15 | 0
D.005 | N | N | Kabel CXKH-R 2x1,5 | m | 0 |  |  | 325 | 0
D.006 | N | N | Kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 0 |  |  | 1750 | 0
D.007 | N | N | Kabel CXKH-R 5x1,5 | m | 0 |  |  | 240 | 0
D.008 | N | N | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 0 |  |  | 1670 | 0
D.009 | N | N | Kabel CXKH-R 5x2,5 | m | 0 |  |  | 15 | 0
D.010 | N | N | Kabel CXKH-R 5x4 | m | 0 |  |  | 25 | 0
D.011 | N | N | Kabel CXKH-R 5x6 | m | 0 |  |  | 20 | 0
D.012 | N | N | Kabel CXKH-R 4x25 | m | 0 |  |  | 10 | 0
D.013 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x6žz | m | 0 |  |  | 135 | 0
D.014 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x16 | m | 0 |  |  | 25 | 0
D.015 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x25 | m | 0 |  |  | 5 | 0
D.016 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
D.017 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč RE Jedná se o typizované zapojení elektroměrového rozvaděče typu ER212 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč RH Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.10 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.003 | N | N | Rozvaděč RM Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.11 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.004 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.005 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 |  |  | 32 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průvlaků | hod | 0 |  |  | 60 | 0
F.005 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.006 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.007 | N | N | Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.008 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 |  |  | 2 | 0
F.009 | N | N | Dohledání vývodů z RH, jejich opětovné napojení, včetně kabeláže - CXKH 3x1,5, - 100m, CXKH 3x2,5 - 25m | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.010 | N | N | Dohledání vývodů z RM, jejich opětovné napojení, včetně kabeláže - CXKH 3x1,5, - 50m, CXKH 3x2,5 - 50m, zásuvka 230V/16A,IP44 - 5ks | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.011 | N | N | Pomocné stavební práce | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky