# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je návrh odvodnění zpevněných ploch (příjezdové komunikace, parkovišť a chodníků) v rámci stavby „Parkoviště za školou, ul. V Zálomu“.

Odvodnění zpevněných ploch vychází z Vyjádření hydrogeologa k vsakování srážkových vod dle ČSN 75 9010 vyhotoveného Ing. Radimem Pětvalským 09/2021, které je přiloženo v dokladové části. Posouzení obsahuje také potřebné výpočty.

Zpevněné plochy budou odvodněny pomocí příčného a podélného sklonu ke  dvěma novým sorpčním vpustím, ze kterých bude voda svedena do navrženého vsakovacího objektu. Jako havarijní zařízení pro možný únik ropných látek do vsaku jsou uliční vpustě navrženy se sorpcí s kvalitou vody na výstupu méně než 0,5 mg/l  rop. látek. C10 -  C40  (NEL).

# technickÝ POPIS

## Vsakovací objekt:

Vsakovací zařízení (objekt) bude realizován jako podzemní vsakovací prostor se štěrkovým ložem. Plocha vsaku bude 18 m2 o rozměrech 6 x 3 m. Báze podzemního vsakovacího prostoru bude v hloubce 4,50 m p. t. (bude ověřena vrstva písčitých štěrků). V případě nenalezení písčitých štěrků, bude zavolán hydrogeolog, který určí další postup. Výkop a navazující stavební práce musí být realizovány s důrazem na zabránění kolmatace odkryté vsakovací vrstvy na jeho dně nadložními hlínami, popřípadě splachy z okolního terénu. Výkop bude k zajištění požadované retence vysypán štěrkem (frakce 32-63mm) o mocnosti 3,5 m. Do štěrkové výplně budou vložena vsakovací potrubí s úpadným sklonem 0,5 – 1 % s šířkou štěrbin min. 3-4 mm (flexibilní potrubí PVC – drenáž DN 150, 3x5 m). Boční stěny, báze a strop štěrkového lože bude chráněno geotextilií 500 g/m2. K odvětrání podzemního objektu bude sloužit plastová trubka DN 110 vyvedená do zatravněné plochy vedle parkoviště. Odvětrání bude obsahovat stříšku, aby nedocházelo k zanášení nečistot.

Srážkové vody budou ze sorpčních vpustí pomocí kanalizačních plastových trub DN 150  natékat do dvou šachet D425 (Š1 a Š2). Šachty budou propojeny 3ks větví perforovaného potrubí DN150 mm délky 3x5m, celková délka drenáže vsaku 15 m. Tyto šachty budou sloužit ke kontrole funkčnosti vsaku.

## Sorpční vpustě:

Vzhledem k tomu, že se jedná o odvodnění  komunikačních ploch do vsaku, je navrženo odvedení srážkových vod přes 2 ks havarijních OLK - sorpčních vpustí SOL-2/4M s kvalitou vody na výstupu méně než 0,5 mg/l  rop. látek. C10 -  C40  (NEL).

OLK - sorpční vpust SOL-2/4M

SOL-2/4M je v provedení jako uliční vpust - voda natéká vrchem mříží. Mříž pro SOL-2/4M bude dodána v provedení pro pojezd vozidly  do 40t (D400 dle ČSN EN 1433).  Sorpční plastová vpust je vyrobena v "baleném" provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a dočištěním na sorpčním filtru. Vpust bude obetonována. C10 -  C40  (NEL)

### Technické parametry

| Typové označení SOL-2/4M (s mříží) |  |
| --- | --- |
| Rozměry odlučovače 900x600x1015 mm | Potrubí na výstupu PP 160 = DN 150 |
| Rozměry mříže 900x600x60 mm | Jmenovitý průtok 2 l/s |
| Hmotnost kompletu cca 120 kg | Maximální průtok (kapacita) 4 l/s |
| Přítok vody Mříží přes usměrňov. kryt | Odvodňovaná plocha (orientačně) Cca 400 m2 |
| Max. znečištění vstupní vody 1000 mg rop. látek C10 - C40 (NEL) v lt. vody | Kvalita vody na výstupu Méně než 0,5 mg rop. látek v lt. vody |

### Funkce:

Odloučení ropných látek je vícestupňové, tj. gravitační separace na hladině, sedimentace jemných částeček, a potom dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorbent materiál REO Fb. Voda i při velmi silných deštích (tj. při nátoku na odlučovač do 2 l/s) je 100% dočištěna na sorpčním filtru. Při průtržích a bouřkových přívalech (t.j. při nátoku přes 2 do 4 l/s), kdy jsou ropné látky již splaveny a dochází k značnému naředění, je voda čištěna gravitačně s částečným dočištěním na sorpčním filtru.

### Osazení:

Po vykopání jámy se provede štěrkový hutněný podsyp 10cm a ŽB B20 deska tl.150 mm s výztuží 2x KARI síť 6/100/100.   Na desku se osadí OLK. Potrubí se připojí na drenáž. Při postupném napouštění vpusti vodou a jejím rozepření se provede obetonování OLK betonem B20 tl. 20 cm. Do úrovně terénu se provede nadbetonování. Do betonu se osadí rám mříže, do rámu se vloží usměrňovací kryt a na něj těžká mříž (D400).  Před uvedením do provozu se nádrž vpusti naplní čistou vodou.

### Obsluha:

Před kolaudací bude zpracován Provozní řád a předložen odboru OŽP MMO k návrhu na kolaudační souhlas.

Doporučené lhůty  kontrol

1 x za 2-3 měsíce - kontrola, vyčištění koše na hrubé sedimenty, případně výměna filtračního segmentu

1-2x za rok         - vyčerpání a vyčištění vpusti od jemných  sedimentů a ropných látek, výměna znečištěných filtračních segmentů, napuštění zařízení čistou vodou

Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců

Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let

Zprovoznění odlučovače lehkých kapalin a předání odběrateli:

Požadavek na zprovoznění odlučovače je nutno vždy uplatnit u dodavatele nebo autorizované servisní organizace před zásypem odlučovače. Zprovoznění musí být přítomni pracovníci budoucí obsluhy, kteří budou současně zaškoleni.

Zprovoznění odlučovače spočívá:

v kontrole úplnosti a celistvosti dodávky

v kontrole rovinnosti osazení odlučovače

v kontrole snadné vyjímatelnosti vložek  filtrů

v případném nastavení přepadových hran

v zaškolení obsluhy

v předání průvodní dokumentace

### TABULKA SORPČNÍCH VPUSTÍ

| Sorpční vpust č. | Délka přípojky DN150 | Kóta poklopu SUV | Odtok z SUV | Napojení na stoku | Kóta dna napojení | Typ napojení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VP 1 | 9,0 m | 227.87 | 226.87 | Š1 | 226.55 | Navrtávka-plast |
| VP 2 | 3,55 m | 227.59 | 226.59 | Š2 | 226.55 | Navrtávka-plast |

## Kanalizační přípojky:

Nové kanalizační přípojky se zřídí z plastového potrubí DN 150. Potrubí bude mít kruhovou pevnost min. SN12 kN/m2 s rozměry dle DIN 16 961. Výrobci trub předají dodavateli stavebních prací podklady týkající se technologie ukládání trub, kterou je dodavatel povinen dodržet. Podsyp a obsyp potrubí bude prováděn štěrkopískem (kopaný písek-podsyp 15cm, obsyp 30cm nad vrch potrubí). Nad obsyp potrubí se umístí signální fólie bílé barvy. Rýha se ve zpevněné ploše a její těsné blízkosti zasype kamenivem zrnitosti max. 60 mm, hutnění po 300 mm.

Pro havarijní případ je navržen bezpečnostní přepad DN150 mm (dl. 6,0 m), který bude vyústěn na zatravněný svah vedle parkoviště. Výustní objekt bude proveden ve sklonu 1:2,5 a odláždí se dlažbou z lomového kamene s vyklínováním tl. 15 cm. Lomový kámen bude uložen do betonu C20/25 XC2 tl. 10 cm.

Napojení kanalizačních přípojek z SUV bude do plastových revizních šachtic DN 425.

Rozsah navržených kanalizčních přípojek je patrný z výkresové části. Výstavba kanalizace bude prováděna z povrchu v otevřeném výkopu. Při realizaci stavby je nutno klást maximální důraz na kvalitu provádění prací a to především z hlediska zajištění vodotěsnosti, směrového a výškového vedení díla v souladu s projektovou dokumentací.

Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3   se svislými stěnami s pažením, částečně v zemině tř.5 (místa se stávajícími zpevněnými plochami).

Po montáži potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se provede proplach potrubí a zkouška vodotěsnosti dle ČSN 73 6716 Zkoušení vodotěsnosti stok.

Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 6114 	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Dále bude respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.

Kanalizační přípojky nebudou ve správě OVAK,a.s..

Koordinace s ostatními rozvody

Trasa kanalizace  je koordinována s ostatními rozvody inž. sítí. Při výstavbě je třeba provádět  výkopy se zvýšenou pozorností při křížení  a souběhu s podzemními rozvody.  Křížená vedení je třeba ve  výkopu dobře zajistit.  Před započetím výkopových prací je nutno si nechat stávající sítě vytýčit jednotlivými správci a při křížení je třeba dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3   se svislými stěnami s pažením, částečně v zemině tř.5 (místa se stávajícími zpevněnými plochami).

Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.

Stavební a montážní práce

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před jejich započetím je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Poloha podzemních vedení zakreslená v dokumentaci, je pouze orientační a není v žádném případě přesným ukazatelem místa jejich uložení. Toto je nutno ověřit výkopovými sondami nebo vypískáním majiteli jednotlivých vedení. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí.

Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusované a oseté.

Kanalizace v otevřeném výkopu

Trasy kanalizace jsou řešeny s uložením potrubí do otevřeného paženého výkopu, který bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Vykopaná zemina z výkopu mimo komunikace bude ukládána, pokud to místní situace dovolí, 0,5 m vedle výkopu, v ostatních případech bude přímo nakládána na nákladní automobily a odvážena na skládku. Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3   se svislými stěnami s pažením, částečně v zemině tř.5 (místa se stávajícími zpevněnými plochami).

Zkoušky

Po montáži kanalizačního potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu  se provede zkouška vodotěsnosti.

Uložení potrubí je provedeno v běžných hloubkách a podmínkách, pro které je materiál standardně schválen jejich výrobci. Proto nebyly prováděny zvláštní statické výpočty.

## Plastová šachta D425:

Použijí se 2 ks PP-kanalizační plastové revizní šachty DN425 (hloubky 3,6 m) s uzavřeným litinovým poklopem pro zatížení D 400 o rozměrech 500/500 mm, který se namontuje na teleskopický adapter kanalizační šachty. Dno šachty bude zaslepené. Do šachtic bude vodotěsně napojena kanalizační přípojka DN 150 ze sorpčních vpustí a provede se vývod pro drenážní trouby DN 150.

SOUHRNNÉ ÚDAJE:

Rozsah stavby:

Kanalizační trouby DN150 KG–SN12                                                 18,55 m

Vsakovací objekt                                                                                	1 ks

Kanalizační šachta plastová D425, hloubky 3,6 m			2 ks

Uliční sorpční vpusti                                                                          	2 ks

Perforované potrubí DN150                                                               	15,0 m

Odvětrání PVC DN 110 vč. stříšky					4,0 m

Výustní objekt vč. odláždění						1 ks/0,5 m2

Ostrava, červen 2022				Ing. Ondřej Bojko