## OBJEKT KPT.VAJDY 6, OVA - ZMĚNA
| ČÍSLO |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POZICE | VÝKRESU | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
[5 empty] | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č.1 - Větrání šaten, soc.zařízení a vstupní haly v 1.NP.
1.01a | D.1.4.c)-02,04 | Univerzální větrací jednotka univerzální parapetní s deskovým rekuper. Výměníkem s
účinností 95%, s dvěma ventilátory s EC motory, s regulací, fitry kazetové - přívod M5,
odvod G4, 2x780W/230V/50 Hz, Qvp/o=1270/1315m3/h, pz=250/280Pa, regulační
|  | rozvaděč mimo jednotku, kruh. hrdla DN 315mm, uz. Klapka na přívodu vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264
skříň s lakovaných plechů tl. Izolace 30mm (λ=0,024W/mK), vývod kondenzátu 2x
DN 32, 4ks nohou, umístění hrdel - viz výkres
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014
|  | - dig. regulace pro EC motory 230V/ 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.01b | D.1.4.c)-02,04 | - externí rozvodníce 230V/230V - kabel 4m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
|  | - by-pass vč. Servopohonu a bypassové klapky 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
|  | - uzavírací klapka e1 vč. servopohonu 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
|  | - manostat filtrŮ (přívodního i odvodního) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2
|  | - čidlo vlhkostní - kanálové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
|  | - čidlo teplotní - kanálové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.01c | D.1.4.c)-02 | - Regulátor dotykový nástěnný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | - SW hlavní vypínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
|  | - prodrátování MaR vč. Zapojení čidel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
|  | - zprovoznění | ks | 1 | 0 |  | 0
1.02 | D.1.4.c)-02,04 | Elektrický ohřívač potrubní DN315, příkon 3kW/400V vč. Spínacích a | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
regulačních prvků
1.03 | D.1.4.c)-02,04 | Protidešťová žaluzie hliníková 500x315mm vč. pozink. síta proti ptákům - oka 10x10mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.04 | D.1.4.c)-04 | Střešní průchod pro DN 315 - pozinkovaný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
| D.1.4.c)-04 | + objímka DN 315 - pozink.plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
1.05 | D.1.4.c)-04 | Výfuková hlavice pozinkovaná vertikální výfuk DN 315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
1.06 | D.1.4.c)-02 | Výustka průmyslová pozinkovaná do kruh. potrubí dvouřadá 625x75 s reg.R2, | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 5.34
1.07 | D.1.4.c)-02 | Výustka průmyslová pozinkovaná do kruh. potrubí dvouřadá 525x75 s reg.R2, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
1.08 | D.1.4.c)-02 | Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4
1.09 | D.1.4.c)-02 | Talířový ventil DN 125, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
1.10 | D.1.4.c)-02 | Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.45
1.11 | D.1.4.c)-02 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.2
|  | vč.upevňovací rámeček | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6
1.12 | D.1.4.c)-02 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 400 x 150 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8
|  | vč.upevňovací rámeček | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4
1.13 | D.1.4.c)-02,04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 315, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 24
Zařízení č.2 - Větrání šaten žen, soc. zařízení a chodby v 1.NP
2.01a | D.1.4.c)-02,04 | Univerzální větrací jednotka univerzální parapetní s deskovým rekuper. Výměníkem s
účinností 87%, s dvěma ventilátory s EC motory, s regulací, fitry kazetové - přívod M5,
odvod M5, 2x385W/230V/50 Hz, Qvp/o=920/950m3/h, pz=250/280Pa, regulační
|  | rozvaděč mimo jednotku, 2x kruh. hrdla DN 250mm, 2x hrda 350x200mm, uz. Klapka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117
na přívodu vzduchu, skříň s lakovaných plechů tl. Izolace 30mm (λ=0,024W/mK),
vývod kondenzátu 2xDN 22, 4ks závěsů, umístění hrdel - viz výkres
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014
|  | - dig. regulace pro EC motory 230V/ 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
2.01b | D.1.4.c)-02 | - externí rozvodníce 230V/230V - kabel 4m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
|  | - by-pass vč. Servopohonu a bypassové klapky 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
|  | - uzavírací klapka e1 vč. servopohonu 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
|  | - manostat filtrŮ (přívodního i odvodního) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2
|  | - čidlo vlhkostní - kanálové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
|  | - čidlo teplotní - kanálové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
2.01c | D.1.4.c)-02 | - Regulátor dotykový nástěnný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | - SW hlavní vypínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
|  | - prodrátování MaR vč. Zapojení čidel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
|  | - zprovoznění | ks | 1 | 0 |  | 0
2.02 | D.1.4.c)-02 | Elektrický ohřívač potrubní DN250, příkon 3kW/400V vč. Spínacích a | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
regulačních prvků
2.03 | D.1.4.c)-02,04 | Protidešťová žaluzie PZ AL -500x250-S vč. pozink. síta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
2.04 | D.1.4.c)-04 | Střešní průchod pozink. pro DN 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
| D.1.4.c)-04 | + objímka DN 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
2.05 | D.1.4.c)-04 | Výfuková hlavice pozinkovaná vertikální výfuk DN 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7
2.06 | D.1.4.c)-02 | Výustka komfortní z AL dvouřadá 600x100mm s reg. R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 6.93
2.07 | D.1.4.c)-02 | Výustka komfortní z AL dvouřadá 300x150mm s reg. R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57
2.08 | D.1.4.c)-02,04 | Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2
2.09 | D.1.4.c)-02 | Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29
2.10 | D.1.4.c)-02 | Talířový ventil DN 200, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.88
2.11 | D.1.4.c)-02 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.2
|  | vč.upevňovací rámeček | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6
2.12 | D.1.4.c)-02 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 300 x 150 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2
|  | vč.upevňovací rámeček | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
2.13 | D.1.4.c)-02 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 400 x 150 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8
|  | vč.upevňovací rámeček | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4
2.14 | D.1.4.c)-02,04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 250, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 14.49
2.15 | D.1.4.c)-02 | Hadice ohebná DN 125, AL plech | bm | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.58
| D.1.4.c)-02,04 | Nátrubek DN20 pro vnější koncový kryt potrubí DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
Zařízení č.3 - VĚTRÁNÍ PRÁDELNY V 1.NP.
2.01 | D.1.4.c)-02,04 | Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 160, kolo s dozadu zahnutými
|  | Qv=450m3/h, pz=230Pa,el.příkon 130W/230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| D.1.4.c)-02,04 | - montážní konzola DN 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
| D.1.4.c)-02,04 | - nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
| D.1.4.c)-02,04 | - Rychloupínací spona DN 160 - odklápěcí pozinkovaná vyložená pryží | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
3.02 | D.1.4.c)-02,04 | Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
3.03 | D.1.4.c)-02,04 | Tlumič hluku pozinkovaný DN 160 - délka 900mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5
3.04 | D.1.4.c)-02,04 | Výustka průmyslová pozinkovaná do kruh. potrubí jednořadá 325x75 s reg.R2, | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2.55
3.05 | D.1.4.c)-02,04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
Zařízení č.4 - Větrání denní místnosti v 1. a 2.NP
4.01 | D.1.4.c)-02,03 | Axiální ventilátor plastový stěnový DN 150 se zpětnou klapkou a krytím IP45, tichý
|  | Qv=250m3/h, pz=38Pa, el.příkon 37W/230V/50Hz, vč. Doběhu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 3.3
4.02 | D.1.4.c)-02,03 | Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2
Zařízení č.5 -VĚTRÁNÍ WC A SAMOSTANÝCH SPRCH.
5.01 | D.1.4.c)-03,04 | Diagonální potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 100 vestavěným doběhem
|  | Qv=80/60m3/h, pz=95/80Pa, el.příkon 24/18W/230V/50Hz, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| D.1.4.c)-03,04 | - DN100 zpětná klapka násuvná plastová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
5.02 | D.1.4.c)-03,04 | Diagonální potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 160 vestavěným doběhem
|  | Qv=190/150m3/h, pz=200/170Pa, el.příkon 50/44W/230V/50Hz, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.4
| D.1.4.c)-03,04 | - DN160 zpětná klapka násuvná plastová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6
5.03 | D.1.4.c)-03,04 | Diagonální potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 125 vestavěným doběhem
|  | Qv=150/100m3/h, pz=95/80Pa, el.příkon 30/22W/230V/50Hz, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
| D.1.4.c)-03,04 | - DN125 zpětná klapka násuvná plastová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
5.04 | D.1.4.c)-03,04 | Střešní průchod DN 100 - pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| D.1.4.c)-03,04 | + objímka střešního průchodu DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
5.05 | D.1.4.c)-03,04 | Protidešťová stříška DN 100, pozinkovaná se sítem proti ptákům | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
5.06 | D.1.4.c)-03,04 | Střešní průchod DN 125 - pozinkovaný plech | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6
| D.1.4.c)-03,04 | + objímka střešního průchodu DN 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5
5.07 | D.1.4.c)-03,04 | Protidešťová stříška DN 125 pozinkovaná se sítem proti ptákům | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8
5.08 | D.1.4.c)-03,04 | Střešní průchod DN 160 - pozinkovaný plech | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8
| D.1.4.c)-03,04 | + objímka střešního průchodu DN 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6
5.09 | D.1.4.c)-03,04 | Protidešťová stříška DN 160, pozinkovaná se sítem proti ptákům | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4
5.10 | D.1.4.c)-03,04 | Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.58
5.11 | D.1.4.c)-03 | Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8
5.12 | D.1.4.c)-03 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.8
|  | vč.upevňovací rámeček | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4
5.13 | D.1.4.c)-03 | Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 300 x 150 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.4
|  | vč.upevňovací rámeček | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
5.14 | D.1.4.c)-03,04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 102, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.975
5.15 |  | neobsazeno
5.16 | D.1.4.c)-03,04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2.72
| D.1.4.c)-03,04 | Nátrubek DN20 pro vnější koncový kryt potrubí DN 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
Zařízení č.6 - Větrání skladů a technických místností v objektu.
6.01 | D.1.4.c)-02,04 | Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 160, kolo s dozadu zahnutými
|  | lopatkami, plastové, nalisované na hřídeli asynchr. Motoru, Qv=360m3/h, pz=122Pa, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
el.příkon 70W/230V/50Hz, vč.:
| D.1.4.c)-02,04 | - montážní konzola | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8
| D.1.4.c)-02,04 | - nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1A/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1
| D.1.4.c)-02,04 | - pozink. krycí mřížka pro DN 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6
| D.1.4.c)-02,04 | - Rychloupínací spona DN 160 - odklápěcí pozinkovaná vyložená pryží | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
6.02 | D.1.4.c)-02 | Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 200, kolo s dozadu zahnutými
|  | lopatkami, plastové, nalisované na hřídeli asynchr. Motoru, Qv=660m3/h, pz=120Pa, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
el.příkon 125W/230V/50Hz, vč.:
| D.1.4.c)-02 | - montážní konzola (v ceně ventilátoru) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
| D.1.4.c)-02,04 | - nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
| D.1.4.c)-02 | - pozink. krycí mřížka pro DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
6.03 | D.1.4.c)-02 | Axiální ventilátor plastový stěnový DN 150 s krytím IPX4
|  | Qv=210m3/h, pz=30Pa, el.příkon 35W/230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44
| D.1.4.c)-02 | - Prostorový termostat s vypínačem 0-30°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
6.04 | D.1.4.c)-02 | Axiální ventilátor plastový stěnový DN 120 s krytím IPX4
|  | Qv=110m3/h, pz=28Pa, el.příkon 20W/230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
| D.1.4.c)-02 | - Prostorový termostat s vypínačem 0-30°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
6.05 | D.1.4.c)-02,04 | Zpětná klapka - motýlová pozinkovaná DN 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2
6.06 | D.1.4.c)-02 | Zpětná klapka - motýlová pozinkovaná DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
6.07 | D.1.4.c)-04 | Střešní průchod DN 160 - pozinkovaný plech | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8
| D.1.4.c)-04 | + objímka střešního průchodu DN 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6
6.08 | D.1.4.c)-04 | Výfuková hlavice DN 160 - pozinkovaná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4
6.09 | D.1.4.c)-04 | Střešní průchod DN 200 - pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| D.1.4.c)-04 | + objímka střešního průchodu DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
6.10 | D.1.4.c)-04 | Výfuková hlavice DN 200 - pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3
6.11 | D.1.4.c)-02 | Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
6.12 | D.1.4.c)-02 | Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 155x155, pro DN125 - bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
6.13 | D.1.4.c)-02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7
6.14 | D.1.4.c)-02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 200, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.65
POTRUBÍ VZT :
Čtyřhrané:
(nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží
a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,
uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde
může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do
nejnižších míst, součástí potrubí budou veškeré kotvící materiály ke stavebním
konstrukcím, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )
| D.1.4.c)-02,04 | Do obvodu 1050/tvarovek (%):
|  | 100 | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5
| D.1.4.c)-02,04 | Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 100 | bm | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16.8
| D.1.4.c)-02,04 | Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 80 | bm | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.6
Kruhové vč. 30% tvarovek (vč. Spojek - vsuvek) :
(vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po
3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí, součástí potrubí budou
veškeré nosné a kotvící materiály ke stav. konstrukcím)
| D.1.4.c)-02-04 | TR SPIRO f 100 | bm | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 25.92
| D.1.4.c)-02-04 | TR SPIRO f 125 | bm | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 30.45
| D.1.4.c)-02-04 | TR SPIRO f 160 | bm | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 116.37
| D.1.4.c)-02,04 | TR SPIRO f 180 | bm | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.5
| D.1.4.c)-02-04 | TR SPIRO f 200 | bm | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 61.54
| D.1.4.c)-02,04 | TR SPIRO f 225 | bm | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12.92
| D.1.4.c)-02-04 | TR SPIRO f 250 | bm | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 190.26
| D.1.4.c)-02,04 | TR SPIRO f 280 | bm | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 128.51
| D.1.4.c)-02-04 | TR SPIRO f 315 | bm | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 110.76
|  | Montážní a závěsový materiál na bm | bm | 211.12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 168.896
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 934.766
[8 empty] | ostatní: | 629.105
Nátěry
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 0.93477 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 0.62911 | 0 | 0
Izolace:
| D.1.4.c)-02-04 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (λ=0,036W/mK), | m2 | 62 | 0 | 0
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
Stavební výpomoc:
| - | Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např.
minerální vata) se začištěním čela prostupu (cemet.omítka apod) a cca
|  | 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. | ks | 70 | 0 | 0
|  | Stavební výpomoc celkem |  |  |  | 0
| - | HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod.
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v
|  | montážním deníku | hod. | 16 | 0 |  | 0
| - | Zaregulování průtoků vzduchu | hod. | 20 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6,
OSTRAVA – ZÁBŘEH
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 5,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | #REF!
4 | Dodávka celkem | #REF!
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | #REF!
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Stavební výpomoc | 0
14 | Zaregulování průtoků vzduchu | 0
13 | Celkem invest. náklady VZT | #REF!
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2016-05-28
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK