Lenka Jerakasová – Projekce TZB

M.Majerové 1697/11

708 00 Ostrava – Poruba                                                                                                                   mobil: +420 603  767 309

IČ: 633 07 111			                                                                                           e-mail: jerakasova@volny.cz

DIČ: CZ6760101040

k.ú. Zábřeh nad Odrou, par. č. st.2024, obec Ostrava

Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh

D.1.4.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A REALIZACI STAVBY

# 301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:    červen ’18

Investor :  Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava – Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava – Hrabůvka

Vypracovala:   Lenka Jerakasová

Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb             PARÉ

ČKAIT: 1103467

### Úvod

V souvislosti se stavebními  úpravami suterénních prostor a jejich následným využitím vyvstala potřeba obnovit vytápění některých místností. Původní otopná tělesa byla v dřívějších dobách demontována.

Úpravy vytápění budou prováděny pouze v prostoru suterénu, jedná se o zlepšení hygienických podmínek pro užívání.

### Tepelná pohoda

Zajištění tepelné pohody musí vyhovovat daným prostorám, funkčním a hygienickým  požadavkům dle ČSN 73 0540, ČSN 06 0210,ČSN 73 0542.

Tepelná ztráta byla vypočtena dle dodaných stavebních podkladů s ohledem na užívání jednotlivých místností. Navržené zařízení zajistí dosažení plánovaných teplot v provozních místnostech při vnější výpočtové teplotě v dané oblasti  te = -15 o C, dle výše uvedené ČSN.

Zdroj tepla

Zdroj tepla je ponechán stávající a nebude nijak upravován. Jedná se o závěsný kotel na zemní plyn v samostatné místnosti v 1.PP objektu .

SYSTÉM   VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění dvoutrubkový větvený. Teplota topného média 65/50 oC,teplotní spád 15K.

ROZVODY  POTRUBÍ

Hlavní rozvody jsou vedeny pod stropem suterénu v prostoru chodby místnost č. 002. Jsou provedeny z trubek ocelových závitových nízkotlakých. Potrubí  bude opatřeno tepelnou izolací s povrchovou úpravou.

Systém musí být na nejnižších místech odvodněn a na nejvyšších místech odvzdušněn.

Napojení nově instalovaných otopných těles bude provedeno na stávající stoupací potrubí. Každá odbočka bude opatřena uzavíracími ventily. Pro napojení bude použito rovněž trub ocelových závitových bezešvých nízkotlakých spojovaných svařováním.

OTOPNÁ TĚLESA

Nová otopná tělesa jsou navržena ocelová desková s klasickým bočním připojením.

Tělesa s bočním připojením budou opatřena termoregulačním ventilem přímým DN 10 nebo DN 15, který bude doplněn termostatickou hlavicí kapalinovou s protiúrazovou ochranou . Napojení  na rozvodné potrubí   bude provedeno univerzálním  regulačním šroubením přímým DN 10 nebo DN 15.

Závěsné  držáky, odvzdušňovací  ventily a  zaslepovací  zátky je nutno zvlášť specifikovat  v objednávce. Velkou výhodou otopných  těles je  jejich vysoká výhřevnost, dlouhá  životnost a nízký  vodní  objem. Rozmístění těles je zřejmé z PD.

NÁTĚRY A IZOLACE

Otopná  tělesa  jsou  výrobcem  dodávána  natřená.

Ocelové připojovací potrubí bude opatřeno ochranným nátěrem syntetickým 1x základním a dvojnásobným nátěrem svrchním s 1x emailováním.

TECHNICKÉ   ÚDAJE

1) tepelné pásmo výstavby                                                                       -15 oC

2) maximální teplota topného média-teplé vody                                         65 oC

3) teplotní spád                                                                                           15 K

4) provozní přetlak v topném systému                                                     0,20 MPa

Po ukončení montáže  systému vytápění bude provedena topná  zkouška v  trvání 24 hodin, během  které  bude topný systém  vyregulován a uživatelé seznámeni se zařízením .

V Ostravě, čtvrtek, 21. června 2018

vypracovala: Lenka Jerakasová