PROJEKT:	OPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR V OBJEKTU GURŤJEVOVA 11

STUPEŇ: 	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.3 – TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PROFESE:	ELEKTRO

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

PROJEKTANT PROFESE

SILNOPROUD:	SEIFERT MAREK

VYPRACOVAL:	Marek Seifert

DATUM:	červen 2018

Č.ZAKÁZKY:	4285

ARCH.ČÍSLO:	D.1.4.3-01

PROJEKT:

- OBSAH :

1.	Obecná část	- 3 -

2.	Členění dokumentace	- 3 -

3.	Technická zpráva	- 4 -

3.1	OPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR V OBJEKTU GURŤJEVOVA 11	- 4 -

3.1.1	Hlavní technické údaje	- 4 -

3.1.2	Určení vnějších vlivů	- 4 -

3.1.3	Hlavní kabelové trasy	- 5 -

3.1.4	Rozvodnice	- 5 -

3.1.5	Elektroinstalace	- 5 -

3.1.6	Zásuvkové okruhy	- 5 -

3.1.7	Světelné okruhy	- 6 -

3.1.8	Legenda svítidel	- 6 -

4.	Závěr	- 6 -

Poznámka:

Elektroinstalační práce v objektu Gurťjevova 11 budou rozděleny do dvou etap:

- 1.etapa (1.PP) – předpoklad realizace v roce 2018

- 2.etapa (2.NP) – předpoklad realizace v roce 2019

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení pro objednatele

Lenku Jerakasovou.

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá :

Seifert Marek

- Předmět projektu

Dokumentace provedení stavby části elektro v rámci akce : Oprava  sklepních prostor

v objektu Gurťjevova 11.

D.1.4.3 – TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

- Hlavní technické údaje

- Určení vnějších vlivů

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Elektroinstalace

- Zásuvkové okruhy

- Světelné okruhy

- Legenda svítidel

# Technická zpráva

## OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A OPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR V OBJEKTU GURŤJEVOVA 11

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

- Izolací						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Samočinným odpojením od zdroje			dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Zvýšená ochrana neživých částí :

- Proudovým chráničem					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Doplňujícím pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Příkonová bilance:

R01: - 1.etapa (1.PP) – předpoklad realizace v roce 2018

- Instalovaný výkon Pi = 9,4kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon Pp = 4,4kW

- Jmenovitý proud In = 6,7A

### Určení vnějších vlivů

Je provedeno společně pro všechny prostory shodného začlenění společně v souladu

s ČSN 332000-5-51 ed.3.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem, pisoárem, záchodem, …

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701. Vnější vlivy byly stanoveny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed.3. Opatření vyplývající z vlivů , které nejsou dle čl.512.2 ČSN 332000-5-51 ed.3 normální.

Vnitřní prostory – umyvárna

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS - nevyskytuje se , BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1 – prostory s nebezpečnými vnějšími vlivy

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory nebezpečné.

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit.

### Hlavní kabelové trasy

Nově zřízené kabelové trasy budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy v 1.PP pod omítkou s vyjímkou v m.č.007 v trasách ke svítidlům, tam bude na povrchu v lištách LV .

### Rozvodnice

V 1.PP bude umístěna na stávající přívodní kabel nová nástěnná plastová rozvodnice R01. V této rozvodnici dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N a tento bod bude uzemněn.

Vybavení elektrickými komponenty obou rozvodnic bude provedeno v souladu s výkresovou částí.

### Elektroinstalace

Součástí elektromontážních prací bude demontáž stávající elektroinstalace v řešených prostorech.

V rámci nové vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech zůčastněných profesí  a všech prvků, které jsou nezbytné pro chod řešené části objektu.

Silovým napojením zásobníkových bojlerů a ochranným pospojováním.

### Zásuvkové okruhy

V řešené části objektu v 1.PP budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 16A/230V.

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy prováděno při vstupu do místností, popř. funkčně vymezených celků.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V.

### Legenda svítidel

Předpokládá se použití LED svítidel, jenž budou v přisazeném provedení.

A – LED svítidlo 4300HF, 34W, 4300lm, IP65

B – LED svítidlo 6400HF, 53W, 6400lm, IP65

C – LED svítidlo 1000lm, 13,5W, IP54

D – LED svítidlo 1800lm, 15,5W, IP40

Svítidla před samotnou montáží nutno vyvzorkovat s vlastníkem objektu a uživatelem, o této skutečnosti bude proveden zápis.

# Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.