Obsah:

1.  Úvod	1

2.   Technická zpráva inženýrského objektu – SO 11	1

a)  Popis inženýrského objektu a technického řešení	1

a1)  Stavebně technické řešení	2

a2)  Vytýčení trasy vodovodu.	2

a3)  Niveleta potrubí.	2

a4)  Kolizní místa na trase, sondy.	3

a5)  Trubní materiály, armatury	3

a6)  Tlakové zkoušky	4

a7)  Zkoušení, napojování a zaměření potrubí.	4

a8)  Vodovodní přípojky	5

b)  Požadavky na vybavení	5

c)  Napojení na stávající technickou infrastrukturu	5

d)  Vliv na povrchové a podzemní vody	5

e)  Údaje o zpracovaných technických výpočtech	5

f)  Požadavky na postup stavebních a montážních prací	5

g)  Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích apod.	5

h)  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osob s omezením pohybu	5

i)  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.	5

3.  Zemní práce, vytýčení sítí, uložení potrubí	6

Zajištění stability výkopu - BOZP	6

Uložení vodovodu (výtah ze Směrnice OVAK/EXT/02)	6

4.  Uvedení do provozu	7

5.  Dotčení komunikací, úprava ploch a prostranství	7

# 1.  Úvod

Výstavba nového vodovodního řadu D90 PE v areálu náměstí Hrabůvka, je vyvolána potřebou napojit nově připravované stavební objekty na veřejný vodovod.

Délka prodloužení vodovodu je celkem  118,1 m v profilu D90 PE.

Všeobecné údaje o celé této stavbě jsou popsány v „Průvodní zprávě“ a v „Souhrnné technické zprávě“. Základní požadavky na zajištění BOZ při práci a na staveništi jsou uvedeny v „Souhrnné technické zprávě“.

Tato projektová dokumentace byla zpracována s respektováním všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a organizací, v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

# 2.   Technická zpráva inženýrského objektu – SO 11

## a)  Popis inženýrského objektu a technického řešení

Projektovaná stavba zahrnuje nový vodovodní řad na parcele 311/33 v kú. Hrabůvka, podle požadavků stavebníka. Jedná se o standardní stavbu vodovodu bez náročných úseků.

Stavba byla zkoordinována s ostatními stavebními objekty celé stavby - Úprava veřejného prostotu - náměstí Hrabůvka.

Rozsah stavby byl zadán, projednán a odsouhlasen stavebníkem a budoucím provozovatelem - OVAK a.s., kterému bude vodovodní řad předán.

### a1)  Stavebně technické řešení

Stavba vodovodního řadu bude provedena podle zásad uvedených v této zprávě a rovněž v „Souhrnné technické zprávě“. Současně se budou plně respektovat požadavky provozovatele (OVAK a.s.) na technické a stavební provedení, které jsou obsaženy v materiálu, vydaném OVAK a.s. pod názvem: „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek, OVAK/EXT/02“, v platné verzi, viz příslušné www stránky OVAK a.s.

Pokládka potrubí vodovodního řadu z PE materiálu bude prováděna otevřeným výkopem v celé délce. Uložení PE potrubí, prováděného výkopem, bude v celé délce na podsypu a obsypu ze žlutého těženého písku v předepsané tloušťce. Zpětný zásyp se provede přírodním drceným kamenivem frakce 0-32-63 mm. Zásyp bude prováděn po vrstvách max. 300 mm a bude hutněn tak, aby na pláni bylo dosaženo stupně zhutnění dle požadavků SO pro stavbu pěších ploch. Při provádění prací, zejména obsypu potrubí a jeho hutnění, je nutné dodržovat požadavky výrobce pro daný materiál. Poloha šoupátek, hydrantů a domovních ventilů bude v terénu vyznačena orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025 -„Orientační tabulky vodovodů“ a směrnice OVAK/EXT/02, ve spolupráci s provozovatelem.

V místě křížení teplovodu Veolia CZ a.s. bude provedena úprava trasy směrem k vedlejší budově tak, aby křížení proběhlo v prostoru s menší hloubkou teplovodu. Změna trasy bude koleny 45° a to jak horizontálně, tak s jejich vertikálním natočením do sklonu nivelety dle hloubky pod teplovodem. Křížení se provede bezvýkopově, bez chráničky. Další podrobnosti se případně upřesní na stavbě, podle skutečných podmínek, za účasti zástupců Veolie CZ a OVAK a.s. Zejména se jedná o vytýčení skutečné hloubky a polohy dna, pro které se doporučuje provést výkop rýhy až ke konstrukci teplovodu a jeho opatrné odkrytí. V tomto případě bude délka bezvýkopového úseku cca 3,0 m. V nejnižším místě křížení za teplovodem bude osazena odbočka pro podzemní hydrant jako výpust, s vytažením odbočky na krytí hydrantu 1,20 m.

### a2)  Vytýčení trasy vodovodu.

Vytýčení trasy vodovodu se provede podle souřadnic lomových bodů ve zprávě „B“ a kót v situaci stavby, vztažených na obrubník komunikace či jiné pevné objekty.

Upozornění: veškeré souřadnice je nutno prověřit podle platného hlavního koordinačního situačního výkresu.

Před zahájením prací se musí provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení a rovněž na ně napojených přípojek pro jednotlivé okolní nemovitosti, ve spolupráci s jejich majitelem (obvykle vlastník nemovitosti) a jejich vytýčení na stavbě.

Při stavbě je rovněž nutné dodržovat vzdálenosti souběhů podle ČSN 73 6005!

### a3)  Niveleta potrubí.

Niveleta potrubí byla navržena podle požadavků provozovatele a podle ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí ve sklonu min. 3,0 ‰. Počátek nivelety je dán stávající (předpokládanou) hloubkou v tomto napojovacím místě, nutno upřesnit na místě. Minimální hloubka uložení potrubí je dána křížením se stávajícím teplovodem. Křížení bude upřesněno na stavbě za účasti obou provozovatelů (OVAK a.s., Veolia CZ).

### a4)  Kolizní místa na trase, sondy.

Jedná se o novou stavbu v lokalitě, kde není mnoho stávajících sítí. Mimo uvedený teplovod nedojde ke křížení s jinými sítěmi a kabely, stávající kabely NN a VO budou kompletně v rámci celé stavby zrušeny vyměněny.

Před zahájením prací je nutné provést kopané sondy, za účelem přesného zjištění polohy a hloubky křížených vedení.

Místa určená k provedení kontrolních sond:

- Napojení na stávající vodovod DN 100 v lokalitě, hloubka má přímý vliv na niveletu potrubí v místě napojení,

- Prověřit křížení se stávajícím teplovodem - viz text dříve.

Uvedená křížení mají zásadní vliv na hloubku uložení - viz též podélný profil, a to zejména na hloubku uložení potrubí. Po provedení těchto sond a zjištění skutečného stavu křížení lze niveletu optimalizovat dle potřeb provozovatele.

Podle uvedených sond se definitivně ověří niveleta vodovodního řadu, resp. u křížení se ověří navržená niveleta. Navržené sondy zajistí zhotovitel stavby, po jejich provedení musí být bezpečně zakryty např. plechem, až do doby jejich konečného zasypání. Odkrytá vedení se musí zajistit vzhledem k nebezpečí úrazu a proti případnému poškození i třetími osobami !!

Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy nejmenší vzdálenosti pro souběh a křížení podle ČSN 73 6005 a požadavky správců sítí - viz dokladová část této PD.

### a5)  Trubní materiály, armatury

Stavba vodovodního řadu v této stavbě bude provedena následovně:

- potrubí D90 z PE 100 RC, SDR 11. Rovněž použité tvarovky budou z PE 100, SDR 11.

- litinové tvarovky hrdlové nebo přírubové pro všechny profily, s vnitřní a vnější těžkou protikorozní ochranou dle GSK RAL GZ-662, s atestem na pitnou vodu.

Potrubí plastové od profilu D90 včetně bude spojováno elektro spojkami nebo svary na tupo, potrubí profilu D63 včetně přednostně elektro spojkami nebo ISO násuvnými spojkami, při dodržování předepsaných technologických postupů a požadavků výrobce potrubí a tvarovek (kontrola typu a kvality potrubí, seříznutí konců potrubí, oškrabání, očištění a odmaštění potrubí, řádné nasazení elektrotvarovky atd.).

Lomy potrubí, kde není navržena tvarovka, lze provést i plynulým zaoblením potrubí, s poloměrem min. 35D, tj. pro D90 = 3,15 m, D110 = 3,85 m, D160 = 5,60 m, D225 = 7,9 m.

U lomů nad 45° požaduje provozovatel používání plynulých oblouků – ne ostrých kolen.

Lomy 90° u malých profilů PE potrubí je možné provést dvojicí kolen 45°.

Vodovodní síť obsahuje příslušné prvky, nutné pro řádný provoz - sekční uzávěr a hydranty jako vzdušník - výpust.

Armatury se předpokládají následující:

- sekční uzávěry DN 100 na trase z tvárné litiny GGG, PN 10/16, měkkotěsnící vč. zemní soupravy teleskopické a příslušného poklopu

- hydrant podzemní DN 80 včetně předřazeného šoupátka

- napojení vodovodních přípojek bude plastovou PE navrtávací sedlovou objímkou s uzavíracím ventilem vč. zemní soupravy teleskopické a příslušného poklopu

Veškeré poklopy šoupátek a vodovodních přípojek budou osazeny na plastové podložky výškově rektifikovatelné, typ a provedení upřesnit podle požadavků provozovatele. Armatury v rýze se podloží vhodnou podložkou (např. betonová dlaždice rozměru cca 300x300 mm). U vodovodních přípojek se budou používat litinové nebo plastové uliční poklopy s víčkem velikosti min. 120 mm. Podrobnosti upřesnit s provozovatelem

Navrhované základní výrobky a materiály pro vodovodní řad jsou uvedeny, z důvodů veřejné soutěže, bez označení konkrétního výrobce. Po výběru zhotovitele stavby tento vyhotoví podrobnou specifikaci pro objednávku, která bude projednána s provozovatelem tak, aby navržené armatury odpovídaly používaným typům na vodovodní síti, podle výsledků interních výběrových řízení OVAK a.s.

### a6)  Tlakové zkoušky

Po skončení montáže vodovodu a před definitivním záhozem se provede tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Vodovodní síť je navržena na provozní tlak 0,6 MPa, čemuž odpovídá použití trubního materiálu a armatur pro tlaky PN 10.

Pro potrubí z PE a PVC PN 10 jsou odpovídající zkušební tlaky:

úseková tlaková zkouška : 	pz= 1,3 pp max= 	1,3x0,6=0,78 MPa  1,0 MPa (PN 10) tj. 	dle bodu 4.9.2 uvedené normy se použije zkušební přetlak pro PN 10 = 1,0 MPa

celková tlaková zkouška : 	pz=pp max= 0,60 MPa

Vzhledem k malému rozsahu stavby a v případě souhlasu budoucího provozovatele lze celkovou zkoušku sloučit s úsekovou, se zkušebním tlakem podle úsekové zkoušky (1,0 MPa).

Před zahájením zkoušek oznámí tuto skutečnost zhotovitel včas budoucímu provozovateli-OVAK a.s., aby se tento mohl zkoušek zúčastnit. O průběhu tlakových zkoušek se vede příslušný záznam (např. podle ČSN 75 5911) a závěrečné vyhodnocení tlakových zkoušek bude potvrzeno podpisy zúčastněných stran. Voda pro proplachy a tlakové zkoušky se nebude odebírat přímým napojením na stávající vodovodní síť, způsob odběru bude dojednán s pracovníky OVAK a.s.

Náklady na tlakové zkoušky jsou započteny v rozpočtu.

### a7)  Zkoušení, napojování a zaměření potrubí.

Budoucí provozovatel (OVAK a.s.) požaduje přizvat své odpovědné pracovníky ke všem důležitým činnostem na stavbě (ukládání potrubí do rýh, montáže armatur, zához, tlakové zkoušky apod.). Rozsah účasti je nutné upřesnit a dohodnout při zahájení stavby.

Propojovací práce při napojování překládaného úseku na potrubí provozované se provedou podle pracovního postupu, vyhotoveným zhotovitelem stavby, při respektování podmínek provozovatele. Uvedené je nutné předem projednat a odsouhlasit s OVAK a.s., včetně vypracování přesného časového harmonogramu odstávek potrubí – zajistí si zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem!

Před zasypáním potrubí se provedou zaměření potřebná pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, v souladu s požadavky OVAK, a.s.

### a8)  Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky nejsou součástí tohoto projektu, podrobně viz SO 06.2 a SO 17.

Pro informaci - na nový řad budou napojeny tři přípojky:

- pro infocentrum (D32), vodoměrná sestava v budově

- pro pítko (D32), vodoměrný tubus

- pro závlahy (D40), vodoměrný tubus.

Podrobnosti jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci.

## b)  Požadavky na vybavení

Vzhledem k charakteru stavby – podzemní trubní vedení, není tento bod řešen.

## c)  Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nový vodovod bude v příslušném napojovacím místě napojen na stávající vodovodní síť Ostravských vodáren a kanalizací a.s.

Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě jiných majitelů nebo správců.

## d)  Vliv na povrchové a podzemní vody

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu – liniové podzemní trubní vedení, nemá tento žádný vliv na povrchové ani podzemní vody.

## e)  Údaje o zpracovaných technických výpočtech

Projektová dokumentace řeší novou stavbu vodovodního řadu. Vzhledem k minimálnímu odběru v řadu cca 2,0 l/s, není nutný podrobný výpočet tlakových poměrů. Orientační výpočte ztrát je následující:

Návrhový průtok 2,0 l/s, tlakové ztráty v potrubí D90 - 0,40 m v.sl./100 bm, délka potrubí 118,1 m.

Celková tlaková ztráta: 0,40*1,18 = 0,47 m vodního sloupce, což je zanedbatelné.

V případě požárního odběru (havarijní případ) v hodnotě 6,0 l/s jsou ztráty následující: 2,6 m v.sl./100 bm = 2,60*1,18= 3,06 m vodního sloupce, což rovněž plně vyhoví. Tlak v síti se pohybuje v hodnotách cca kolem 30 m vodního sloupce = 0,30 MPa.

## f)  Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu - stavba vodovodu bez náročných úseků, není nutné přesně specifikovat postup stavebních a montážních prací. Technologický postup prací, sestavený s ohledem na provozní potřeby provozovatele vodovodní sítě, si projedná a odsouhlasí zhotovitel stavby se zástupcem provozu OVAK a.s.

## g)  Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích apod.

Vzhledem k charakteru stavby – podzemní trubní vedení, není tento bod řešen.

## h)  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osob s omezením pohybu

Vzhledem k charakteru stavby – podzemní trubní vedení, není tento bod řešen.

## i)  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

Realizace stavby, ani následný provoz vodovodního řadu, nemají nepříznivé důsledky na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Při provozu vodovodu nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat. Provoz vodovodních řadů nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy a není tedy nutné řešit bezpečnost práce.

# 3.  Zemní práce, vytýčení sítí, uložení potrubí

Zemní práce se budou provádět v souladu se zákonnými požadavky na bezpečnost při stavebních pracích. Zemní práce spočívají hlavně ve výkopu rýh a montážních jam pro vodovod, ve zpětném záhozu a uvedení povrchu do původního stavu. Předpokládají se výkopy v 100% zemině třídy III. V rozpočtu je započtena přiměřená část na ruční výkop a na ztížený výkop v blízkosti vedení.

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení všech podzemních zařízení.

Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení (pokud se vyskytují) je nutné se řídit pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce v místech křížení a souběhů s jinými podzemními sítěmi budou prováděny ručně. V místech kde dojde ke styku s telekomunikačními kabely, budou tyto ručně odkryty. Podkopané kabely se podchytí podloženým prknem přesahujícím rýhy nejméně 1,5 m a zemina pod prknem bude během zásypu rýhy řádně hutněna. Podrobnosti viz příslušné vyjádření.

U křížení s teplovodem Veolia CZ a.s. bude křížení podrobně projednáno se zástupci obou provozovatelů přímo na stavbě, se zápisem do stavebního deníku.

Šířka dna výkopu bude min. o 0,50 m větší než vnější průměr pokládaného potrubí. Pro potrubí D90 je navrhuje šířka 0,60 m z důvodů montáže - viz též „Vzory uložení potrubí“. Obdobně při zjištění nevhodných geologických podmínek na stavbě.

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména týkající se pažení a šířky výkopu, a to se zohledněním skutečné situace na stavbě (např. nevhodné nebo nesoudržné zeminy ve výkopu, pokládka potrubí, spojená se vstupem pracovníka do výkopu, nadměrný vliv silniční dopravy atd.)!!

Vytěžená zemina bude odvezena na meziskládku, vytlačená kubatura zeminy na trvalou skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby, event. se použije pro terénní úpravy.

### Zajištění stability výkopu - BOZP

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré požadavky bezpečnosti práce u zemních prací, zejména důkladné pažení výkopů.

Svislé výkopy v soudržné zemině se musí rozepřít nebo zapažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. V místech s hlubokým uložením vodovodního potrubí se musí pažení důsledně dodržovat. Současně je nutné omezit vstup pracovníků do rýhy používáním vhodné technologie pokládky a obsypu potrubí z povrchu.

Podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě - B!!

### Uložení vodovodu (výtah ze Směrnice OVAK/EXT/02)

Potrubí vodovodního řadu, pokládané výkopem, bude uloženo v celé délce na podsypu a obsypu z těženého písku. Dno výkopu bude předem pečlivě vyrovnáno. Na vrch potrubí se položí a pevně připevní signalizační vodič 2x Cu (CY) o profilu min. 4 mm2, který se vyvede v určených místech na povrch, např. do poklopů šoupátek, podrobnosti dojednat s provozovatelem vodovodu přímo na stavbě. Vodič nebude ovíjen kolem potrubí, ale bude připevněn na vrcholu potrubí. Nad zásyp potrubí (NE přímo na potrubí !!) se uloží modrá nebo bílá neperforovaná výstražná folie s nápisem „VODA“.

Nad zásypem potrubí bude proveden příslušný zásyp výkopu, a to v chodnících přírodním kamenivem o velikosti zrna max. 32 mm se zhutněním. Složení vrstev zásypu viz výkres „Vzory uložení potrubí“.

Pokládka a zásyp (podle OVAK/EXT/02):

  - Pro lože, zásyp a obsyp se používá žlutý těžený písek.

  - Lože pro uložení potrubí bude tloušťky 0,10 m, lože je nutno urovnat do předepsané nivelety (doporučeno bez vstupu pracovníka do rýhy, tj. z úrovně terénu např. lopatou s dlouhou násadou), hutnění není nutné.

  - Obsyp potrubí se provádí do úrovně vrchu potrubí. Obsyp musí obklopovat potrubí po bocích v tloušťce min. 0,15 m. Obsyp bude hutněn dle požadavků výrobce potrubí a srovnán na požadovanou tloušťku. Hutnění postačuje v rozsahu, který zaručí úplný obsyp potrubí, např. ručně z povrchu pomocí vhodného dusacího přípravku (doporučeno bez vstupu pracovníka do rýhy), nebo nohama ve výkopu v případě rozšířeného výkopu.

  - Zásyp potrubí se provádí 0,30 m nad vrch potrubí, bez hutnění. Na této vrstvě je uložena signalizační folie.

  - Z hlediska dozorování stavby je pro správné uložení potrubí rozhodující kontrola urovnání lože a tloušťky podsypu, šířka a správné provedení obsypu a tloušťky pískového zásypu před uložením signalizační folie.

# 4.  Uvedení do provozu

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné:

- provedení tlakové zkoušky s kladným výsledkem

- provedení dezinfekce potrubí

- zajistit vyhovující mikrobiologický a chemický rozbor vody

- provedení zkoušky vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem

- provedení zkoušky průtočnosti u hydrantů

- převzetí jednotlivých úseků provozovatelem

- zaměření skutečného stavu potrubí oprávněným geodetem

Při uvádění vodovodu do provozu se bude úzce spolupracovat s provozovatelem.

# 5.  Dotčení komunikací, úprava ploch a prostranství

V rámci stavby dojde k dotčení zpevněných veřejných ploch, které však budou před touto stavbou kompletně odstraněny v rámci výstavby pěších ploch a následně nově provedeny. Demolice a obnova povrhů tedy není předmětem této dokumentace.

Pro účely rozpočtu se uvažují výkopy od úrovně odstraněných konstrukcí, tedy od koty -0,15 m pod stávajícím terénem.