## Krycí list
D.1.4.4-02 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU (VÝKAZ MATERIÁLU)
| Název stavby |  |  | Zubní ordinace v objektu Čujkovova 40a | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.1.4.4 - Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
01/2024
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Zubní ordinace v objektu Čujkovova 40a | Objednatel: | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Část: | D.1.4.4 - Vzduchotechnika | Zhotovitel:
|  | Datum: | 01/2024
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání ordinací |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.2 - Chlazení ordinací |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (cca 20kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, jeřáb |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT a CHL zařízení (18hod) |  |  |  | 0
P.5 | Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody CHL (1ks) |  |  |  | 0
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (místo zaměření, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.8 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 20hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Zubní ordinace v objektu Čujkovova 40a |  | Objednatel: |  | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Část: | D.1.4.4 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání ordinací
1.1 | 240001001 | Kompaktní podstropní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem s by-passem, provedení LEVÉ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
(před objednáním ověřit stranové provedení), třída filtrace na přívodu F7 a odvodu G4, účinnost rekuperace 78%
V=770m3/h, Pext=200Pa, Pi=3,74kW/20A/230V, zabudovaný el. ohřívač Qtop=3,3kW
Součástí dodávky jednotky je zabudovaný řídící systém a nástěnný ovladač s dotykovým displejem vč. všech potřebných čidel a prokabelování.
1.1a | 240001002 | Sada pro odvod kondenzátu složená ze spojky 32/32, gumové manžety 32/20, sifonu a PVC hadice 15x2 délky 1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 240001003 | Protidešťová žaluzie 400x400mm, provedení hliník, kruhové připojení ø315mm, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2a | 240001004 | Zpětná klapka ø315mm, zásuvná do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 240001005 | Tlumič hluku kruhový ø250mm, délka 1,2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 240001006 | Tlumič hluku kruhový ø250mm, délka 0,9m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 240001007 | Čtvercový neviditelný anemostat 240x240mm s připojením ø125mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5a | 240001008 | Regulační a tlumící vložka do potrubí ø125mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 240001009 | Čtvercový neviditelný anemostat 240x240mm s připojením ø100mm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6a | 240001010 | Regulační a tlumící vložka do potrubí ø100mm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 240001011 | Čtvercový neviditelný anemostat 240x240mm s připojením ø125mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7a | 240001012 | Regulační a tlumící vložka do potrubí ø125mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 240001013 | Přívodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 240001014 | Přívodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | 240001015 | Odvodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | 240001016 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | 240001017 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | 240001018 | Regulační klapka ø125mm, ruční ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | 240001019 | Regulační klapka ø100mm, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | 240001020 | Dveřní mřížka 400x100mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | 240001021 | Zpětná klapka těsná ø200mm, s magnetem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001022 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m (plocha 18m2)
- izolace sacího a výfukového potrubí od jednotky po žaluzie
| 240001023 | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním
z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.:
| 240001024 | - ø315mm, 30% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001025 | - ø250mm, 30% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001026 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001027 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001028 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001029 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001030 | Ohebná izolovaná hadice ø250mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001031 | Ohebná izolovaná hadice ø160mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001032 | Ohebná izolovaná hadice ø125mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001033 | Ohebná izolovaná hadice ø100mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001034 | Demontáže stávajících rozvodů vzduchu a distibučních prvků | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- demontáže kruhového potrubí do ø315mm (cca 70bm) vč. likvidace a odvozu
- demontáž stávající přívodní trasy ø200mm vč. 2 distibučních prvků v původním prostoru květinářství a jeho přesun do chodby
|  | Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - Chlazení ordinací
2.1 | 240002001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=7kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=1,1-8,5kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=1,8kW/20A/230V, EER=4, SEER=8, hluk: Lwa=64dBA, Lpa=49dBA v 1m
- rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 650 x 870 mm
2.1a | 240002002 | Nosný rám pod venkovní jednotku žárově zinkovaný, montáž na střechu - na dlaždice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 240002003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW vč. infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | 240002004 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,5kW vč. infra ovladače | ks | 2 | 0 | 0
| 240002005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu, Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací | bm | 50 |  |  | 0 | 0
vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder
| 240002006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 4bm) | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240002007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti
3.1 | 240003001 | Malý radiální ventilátor připojení ø100mm, V=150m3/h, Pext=170Pa, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=68W/230V, dvoutáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=51/43dBA v 1,5m od ventilátoru
- ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku
3.2 | 240003002 | Přetlaková žaluzie plastová ø125mm, odstín šedá barva RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 240003003 | Přeslechový tlumící průchod ø160mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.:
| 240003004 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240003005 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240003006 | Ohebná izolovaná hadice ø100mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.3 |  |  |  | 0 |  | 0