# SPECIFIKACE MATERIÁLU – VODOVOD (SO 11)

- Poznámka: jednotlivé položky materiálů jsou uvedeny se základním názvem a popisem, při objednávce se musí doplnit katalogové číslo příslušného výrobce (dodavatele).

Konkrétní výběr výrobců potrubí, armatur a spojovacího materiálu určují výsledky interních výběrových řízení OVaK a.s., v souladu s dokumentem OVAK/EXT/02 „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.

Veškeré použité materiály a armatury, přicházející do styku s pitnou vodou, musí být v souladu s vyhláškou č. 37/2001 Sb. a vyhláškou č. 409/2005 Sb.

Tlaková řada použitých armatur a vrtání přírub (dle DIN 2501) je do profilu DN 150 včetně PN 10/16.

# VODOVODNÍ ŘAD

- Potrubí z polyetylenových trubek řady PE 100 RC, SDR 11 dle DIN 8074/75, s integrovanou vnější ochrannou vrstvou, pro vodovody s přetlakem do 0,6 MPa resp. 1,0 MPa (PN 10), s atestem výrobce, délka tyče 12,0 m

vnější průměr d/tl.stěny, délka potrubí (m): včetně ztratného

D90/8,2 		118,1 m *1,03= 124 =  11x 12 ks = 132,0 bm

- Tvarovky vstřikované z PE 100 SDR 11 pro svařování elektrické a na tupo:

Lemový nákružek s prodlouženými hrdly	D90			3 ks

Otočná příruba z tvárné litiny s PE povlakem:

DN 80			3 ks

T-kus na tupo					D90/D90		1 ks

- Elektrotvarovky z PE 100 SDR 11, SDR 11 pro elektrosvařování:

Elektro spojka					D90			15 ks

Elektro koleno 				D90/45°		6 ks

- Tvarovky pro litinové potrubí: Hrdlové tvarovky s hrdlem podle potrubí, nebo přírubové

tvarovky z tvárné litiny (GGG), základní tlak PN 10, pro DN 80 vrtání PN 16 (8 děr), povrchová úprava podle potrubí nebo se žárově nanášenými vrstvami, event. s jinou povrchovou úpravu s atestem na pitnou vodu:

viz hydrant

Spojovací materiál:	šrouby se šestihrannou hlavou dle DIN EN ISO 4016

matice dle DIN EN ISO 4034

podložky dle DIN EN ISO 7091

těsnění z pryže s ocelovou vložkou dle DIN EN 1514-1

- spoje DN 80 			cca 12 kompletů

- šrouby se šestihrannou hlavou M 16 – 30, DIN 933 při délce šroubů do 70 mm, nebo DIN 931 při délce šroubů nad 70 mm.

- matice dle DIN 934

- materiál A2, třída pevnosti 8.8

- povrchová úprava GLEITMO na šroubech i maticích

Spojovací materiál pro armatury a přírubové tvarovky (šrouby, matky, podložky atd.) bude v nerezovém provedení. Počet a provedení podle příslušných přírub a profilu potrubí !!

- Šoupátka DN 80 (1 ks řad + 2 ks hydrant):

- šoupátko přírubové s měkkotěsnícím klínem, řada 14 (krátké F4), PN 10/16, bez ručního kola, z tvárné litiny (GGG-40)

DN 80								3 ks

zemní souprava teleskopická, provedení pro šoupátka, krytí Rd 1,2-1,8 m

- pro šoupátka DN 80						3 ks

vč. nosné desky					3 ks

- šoupátkový poklop z GG 20, typ 504 s nápisem  „VODA“	3 ks

- Hydrant podzemní (2 komplety):

- podzemní hydrant dle DIN z tvárné litiny (GGG), DN 80, PN 16 (vrtání příruby PN 16-8 děr), povrchová úprava nátěrem EPOXY

PH80 PN16 - krycí hloubka 1250 mm			2 ks

- hydrantový poklop, GG-20, typ 522 s nápisem „HYDRANT“	2 ks

- tvarovky z tvárné litiny (GGG), pro hydrantové sestavy:

- FF (TP) kus DN 80/dl. 100 mm – 	1 ks  (event. dle potřeby, podle výšky terénu)

- FF (TP) kus DN 80/dl. 300 mm – 	2 ks  (vložit mezi šoupátko a koleno)

- Koleno patkové N (PP) DN 80 – 	2 ks

- Speciální výrobky:

Navrtávací pás přírubový na litinu DN 150, odbočka DN 80, PN 10

(např. typ FLEXI - VODKA)					1 ks

- Ostatní:

- plastové vystřeďovací podložky pod poklop:

šoupátkový 							3 ks

- betonové podložky pod poklop:

hydrantový 							2 ks

- vyhledávací vodič na potrubí: 2x Cu 4 mm2 - celkem cca 2x 150 = 300 bm

- výstražná folie barvy modré (bílé), s nápisem „Voda“ -  celkem cca 130 bm

- orientační tabulky vodovodů dle ČSN 75 5025:

předpoklad 			cca 3 ks pro  šoupátka

předpoklad 			cca 2 ks pro  hydranty

předpoklad 			cca 3 ks pro  domovní ventily