T E C H N I C K Á     Z P R Á VA

Díl projektu             :   E L E K T R O I N S T A L A C E

Akce                         :   Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu

OSTRAVA-HRABŮVKA

Velflíkova 7/281

Objednatel              :   STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městského obvodu OSTRAVA-JIH

Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

S E Z N A M     P Ř Í L O H

- Technická zpráva                                                                              D1.4 – 1

- Půdorys 1.PP – el.instalace                                                               D1.4 - 2

- Půdorys 1.NP – el.instalace                                                              D1.4 - 3

- Půdorys 2.NP – el.instalace                                                              D1.4 - 4

- Půdorys půdy – el.instalace                                                              D1.4 - 5

- Schéma el.rozvodů                                                                           D1.4 - 6

- Rozvaděč „ RS „                                                                               D1.4 – 7

- Rozpočet-specifikace

Datum               :             duben     2019

Vypracoval       :             Grendysa    Jiří

- 2 –

1)Předmět a rozsah projektu.

Předmětem tohoto projektu je oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového

dom č.p.281/7 ulice Velflíkova, Ostrava-Hrabůvka.

Projekt řeší výměnu hlavního domovního vedení a přívodu k bytů, nová elektroinstalace

spol.prostor tj. chodeb, schodiště a půdy a sklepních prostor.

Je vyměněná nová náplň rozvaděče společné spotřeby včetně osazení přepěťové ochrany

pro bytový dům a osazení ochranné přípojnice „ HOP „ !

Ve stáv.elměrových rozvaděčích jsou vyměněny stáv.jističe za nové před elměry stejné

hodnoty – 25 A pro byty, společné prostory pak 25 A.

Výměna se provádí na základě nových převzatých evropských norem ČSN EN, jakož

i technický stav neodpovídá bezpečnosti a úrovni evropskému standartu!

2)Projekční podklady.

Podkladem pro vypracování projektu byl projekt ELEKTRO objektu z roku 1990

zpracovaný STAVOPROJEKTEM Ostrava, jednání se správcem objektu

paní Kornasovou z odboru bytového a ostatního hospodářství – Horní 3 - Ostrava-Hrabůvka, revizní zpráva z 30.11.2017, zjištění stávajícího stavu na místě samém apod.

Projekt byl zpracován dle ČSN 33 2130, 33 2000-1,33 2000-3-31,33 2000-4-41,

33 2000-5-54, 33 2000-7-701, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 12 464-1 atd.

3)Základní technické údaje.

Napěťová soustava                    :             3 NPE  AC, 400 V,   TN-C-S

Instalovaný výkon                     :                              38 kW

Výpočtové zatížení                    :                              22 kW

Spotřeba el.energie za rok         :                 cca        15 MWh

Ochrana před úrazem el.pr.       :             autom.odpoj.od zdroje (nulováním)

Prostředí                                    :              AA 5  (jiné na výkrese)

4)Ochrana před úrazem el.proudem.

Je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje ve společných

prostorách a ve sklepě, stávající nulováním dle ČSN 34 1010 v bytech.

5)Stávající stav.

Objekt je napojen z venkovní kabelové sítě ČEZ a.s. smyčkami kabelu AYKY 3 x 120 + 70  stávající  přípojkové skříně HDSS  2.

Z této skříně je pak napojeno hlavní domovní vedení CYKY 4 x 10, které je smyčkově

propojeno v rozvaděčích „ RE 1 , RE 2,   umístěných na jednotlivých podlažích .

Napojení bytových rozvodnic v bytech jsou napojeny z těchto rozvodnic a rozvaděč společné spotřeby je napojen v 1.PP.

Z rozvaděče společné spotřeby v 1.PP jsou napojeny el.spotřebiče na chodbě,sklepě.

a na půdě.

- 3 -

6)Navrhovaný stav.

a,Rozvodnice „ RS „ – stáv.rozvodnice společné spotřeby s novou náplní

je umístěna na chodbě 1.PP, napojí se nové osvětlení chodby a nové vývody ve sklepě

a na půdě.

Dále bude navržena hlavní ochranná přípojnice objektu „ HOP „ , z které se propojí –

uzemní potrubí ÚT, vodovodu, plynu, přípojkové skříně HDSS 2, bytové rozvodnice apod.

b,Rozvaděče„ RE 1, RE 2 „ – stáv.elměrové rozvaděče  na chodbách 1.2. NP a jsou v něm osazeny nové hlavní jističe v hodnotě stávajících. Z rozvaděčů jsou pak vyvedeny nové.vývody k jednotlivým bytům kabely  ke stáv.rozvodnicím Rb.

V rozvaděči se připraví zaplechování na budoucí možné rozšíření 3f jističi !

Nové hlavní domovní vedení je navrženo vodiči  4 x CY 16 + CY 16, průřez je navržen s dostatečnou kapacitou  pro další narůst příkonu po celkové rekonstrukci ELEKTROINSTALACE celého objektu !

Vedení je napojeno ve skříni HDSS 2  a je taženo ve sklepě těsně pod stropem vodiči

4 x CY 16 + CY 16  v trubce FXP 50 a jsou napojeny stáv. elměrové rozvaděče

„ RE 1, RE 2 v 1.a 2.NP.

c,Rozvodnice „ Rb „ – stáv.rozvodnice osazené ve všech bytech (6 ks), s přepojením stávajících el.vývodů v bytech.

Zapojení rozváděčů je patrné z v.č. D1.4-6.

7)Světelná instalace

Je navržena vodiči CYKYLO,CYKY na chodbách pod omítkou ve zdi,

na půdě kabely CYKY v plastových trubkách, ve sklepě taktéž v plastových trubkách!

Svítidla na chodbách se umístí na stropech, na stěně 2,1 m nad podlahou a jsou

spínané čidlami pohybu, umístěné přímo ve svítidle.

8)Domácí telefón

V bytech jsou nově instalované bílé domácí telefony systému např. DUO plus+ s odlišným

vyzváněním a regulátorem hlasitosti s propojením se zvonkovým tablem + el. vrátným

podsvíceným - u vchodu do domu. Před dveřmi jednotlivých bytů jsou navíc osazena

zvonková tlačítka.

Napájení je navrženo ze spínaného zdroje 12 V, umístěného v rozvaděči „ RS „.

Rozvod je navržen dvoudrátově vodičem J-Y(St) 1 x 2 x 0,8 mm v omítce.

Malby.

Na chodbách bude malba bílá včetně válečku a linky v. 1,2 m + 10 cm latexový sokl

(omývatelná barva).

- 4 –

9)Závěr.

Tato technická zpráva je součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby a plně

ji doplňuje.

Při provádění vlastní ELEKTROINSTALACE je nutné dodržet platné ČSN, EN a pla-

tné bezpečnostní předpisy v době realizace.

Před uvedením el.zařízení do trvalého provozu je toto nutné podrobit výchozí revizi

dle ČSN 33 2000-6-61 A ČSN 33 1500.

Provoz a el.údržbu bude zajišťovat pověřený pracovník uživatele.