Zateplení fasády bytového

domu lumírova 478/7

Ostrava-výškovice

k.ú. výškovice u ostravy, parc.č. 793/36

D.1.4.3. 1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Předmět projektu	3

2.	Použité podklady	3

3.	Technické údaje	3

3.1 Rozvodné soustavy	3

3.2 Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	3

3.3 Odpor uzemnění stavební elektroinstalace a bleskosvodu	3

3.4 Zkratové poměry	3

4.	Technické řešení	4

4.1 Popis objektu	4

4.2 Osvětlení	4

4.3 Slaboproudé  rozvody	4

Slaboproudé komponenty se po rekonstrukci fasády umístí na stávající pozice a budou napojeny na stávající kabeláž. Jedná se o zvonkové tablo, bezpečnostní kameru a čipy pro otvírání vstupních dveří.	4

4.4 Kabelové trasy	4

4.5 Uzemnění a ochranné pospojování	4

4.6 Vnější a vnitřní ochrana před bleskem	4

4.7 Související stavební práce	4

5.	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM EL.ENERGIE ČEZ	5

6.	BOZP	5

7.	Použité normy a vyhlášky	5

8.	ŘÍZENÍ RIZIKA	6

# Předmět projektu

Předmětem projektu je nové osvětlení vchodů a ochrana před bleskem na bytovém domě na pozemku parc.č. 793/36  k.ú. Výškovice u Ostravy v rámci projektu:

„Zateplení fasády bytového domu Lumírova 478/7 Ostrava-Výškovice“

Součástí projektu je technické řešení jednotlivých částí. Projekt je zpracován podle požadavku odběratele a je ve stupni „Dokumentace pro provádění stavby“.

# Použité podklady

- Stavební půdorysy

- Požadavky investora

- Platné předpisy a normy

# Technické údaje

## 3.1 Rozvodné soustavy

3PEN+N+PE, 400/230V, AC 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

- Krytím

- Izolací

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- Samočinným odpojením od zdroje

- Ochranným uzemněním a pospojováním

- Doplňujícím pospojováním

- Doplňujícím proudovým chráničem

## 3.2 Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Pro vnější elektroinstalaci a bleskosvod se jedná o prostředí zvlášť nebezpečné s následujícími zhoršujícími vlivy:

| AB8 | Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s teplotami od -50 °C do +40°C |
| --- | --- |
| AD4 | Stříkající voda |
| AF2 | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek: atmosférický |
| AN2 | Střední intenzita slunečního záření |
| AQ2 | Nepřímé ohrožení úderem blesku |
| AR2 | Pohyb vzduchu: střední |

## 3.3 Odpor uzemnění stavební elektroinstalace a bleskosvodu

Pro elektroinstalaci nesmí být větší než 5 Ω, Pro uzemnění jednotlivých svodů bleskosvodu nemá být větší než 10 Ω.

## 3.4 Zkratové poměry

Výzbroj v rozváděčích je navržena pro zkratový proud Icu ≤ 10kA.

# Technické řešení

## 4.1 Popis objektu

Jedná se o rekonstrukci fasády bytového domu na pozemku parc.č. 793/36 v k.ú. Výškovice u Ostravy. Objekt má dva vstupy na úrovni 1.NP. Střecha domu je rovná. Na domě je navrženo nové osvětlení vchodu do budovy a nová ochrana před bleskem.

## 4.2 Osvětlení

Osvětlení bude navrženo podle světelně technických požadavků. Jedná se o nasvětlení vchodů do budovy. Světelné obvody SV1 a SV2 budou provedeny kabelem CYKY 3Cx1,5mm a budou ovládány detektory pohybu. Světelné okruhy budou napájeny z rozvaděče v 1NP. Pozice rozvaděče není upřesněna.

## 4.3 Slaboproudé  rozvody

## Slaboproudé komponenty se po rekonstrukci fasády umístí na stávající pozice a budou napojeny na stávající kabeláž. Jedná se o zvonkové tablo, bezpečnostní kameru a čipy pro otvírání vstupních dveří.

## 4.4 Kabelové trasy

Silnoproudé rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry typu CYKY. Kabely budou vedeny ve zdech.

## 4.5 Uzemnění a ochranné pospojování

Bude zřízeno nové zemnění a to zemnícím páskem FeZn 30x4 uloženého ve výkopu, zřejmé z výkresové části dokumentace.  Z uzemnění bude připraven vývod na připojení ochranné přípojnice pro uzemnění bleskosvodu.

Všechna kovová potrubí vstupující do objektu musí být v blízkosti vstupu připojena k ochrannému pospojování vodičem min. H07V-K 1x16mm2.

Doplňující ochranné pospojování bude provedeno vodičem H07V-K 1x4mm2 a budou k němu připojeny zejména vodovodní baterie, topné žebříky, rozvaděč podlahového vytápění a další pevné kovové části domu přístupné dotyku.

## 4.6 Vnější a vnitřní ochrana před bleskem

Pro objekt bytového domu je navržena jímací soustava zařazená dle ČSN EN 62305 do třídy LPS III. Jímací soustava bude provedená AlMgSi polotvrdým (T/2) drátem Ø8mm. Jímací soustava bude doplněná hlavním jímačem 3 m umístěného na stojanu se třemi betonovými podstavci PB9 (9 kg) a 14 pomocnými jímači 2 m umístěné na betonovém podstavci. Nová jímací soustava bude s novou zemnící soustavou spojena 10 novými svody, které budou provedeny AlMgSi polotvrdým drátem Ø8mm na povrchu fasády na podpěrách PV 17. Každý svod bude opatřen zkušební svorkou, ochranným úhelníkem a číselným označením. Od zkušební svorky k zemnícímu pásku bude svod proveden FeZn drátem Ø10mm.

Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem uloženého v základech. Všechny svorky v zemi a svodový drát v délce 30cm nad a 30cm pod úrovní terénu budou opatřeny ochranným protikorozním nátěrem (např. asfaltovým).

Budou dodrženy přeskokové vzdálenosti 0,8m od kovových částí objektu. V případě nedodržení přeskokové vzdálenosti, je nutné kovovou část objektu vodivě připojit k jímací soustavě.

Odpor uzemnění nemá být větší než 10Ω.

## 4.7 Související stavební práce

Projekt počítá se stavebními pracemi pro vysekání drážek. Projekt nepočítá se zapravením drážek ani s výmalbou stropů, stěn a definitivními dlážděním okolo objektu po výkopu rýhy pro uložení zemnícího pásku.

# SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM EL.ENERGIE ČEZ

Veškeré práce v neměřené části elektroinstalace musí realizační firma předem projednat a odsouhlasit s distribuční společností ČEZ. Po skončení montáže je nutné přizvat technika ČEZ ke kontrole a zaplombování elektroměru.

# BOZP

- Elektroinstalační práce a bleskosvod smí provádět pouze firmy s příslušným oprávněním a práce musí být provedeny v souladu s níže uvedenými normami a vyhláškami. Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných předpisů ČSN a při dodržení všech bezpečnostních předpisů (používání ochranných a pracovních pomůcek, používání bezpečnostních tabulek, práce ve výškách, práce na zařízení pod napětím ap.)

- Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu odpovídajícím platným předpisům a technickým normám. Zařízení je nutno pravidelně přezkušovat a revidovat.

- Rozváděče a hlavní vypínače elektroinstalace musí být označeny bezpečnostními tabulkami dle požadavků příslušných norem a vyhlášky č.246/2001 Sb.

- Po ukončení montáže elektroinstalace je nutné provést výchozí revizi a vystavit výchozí revizní zprávu dle ČSN 33 2000-6. Termín další pravidelné revize stanoví revizní technik dle ČSN 33 1500.

- Veškeré použité materiály a zařízení dodané montážní firmou, musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení vydaných na základě předmětného zákona.

# Použité normy a vyhlášky

| ČSN 33 0165 ED.2 | Barevné značení vodičů |
| --- | --- |
| ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-4-41 ED.3 | Ochrana před úrazem el. proudem |
| ČSN 33 2000-4-470 | Použití ochranných opatření |
| ČSN 33 2000-4-471 | Opatření k zajištění ochrany před el. proudem |
| ČSN 33 2000-5-51 ED.3 | Výběr el. zařízení s ohledem na vnější vlivy |
| ČSN 33 2000-5-52 ED.2 | Výběr soustav a stavba vedení |
| ČSN 33 2000-5-54 ED.3 | Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-6 ED.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – část 6: revize |
| ČSN 33 2130 ED. 3 | Elektrotechnické předpisy – vnitřní el. rozvody |
| ČSN EN 60439-1 | Rozváděče NN - typově zkoušené rozváděče |
| ČSN EN 60446 | Elektrotechnické předpisy. značení vodičů barvami nebo číslicemi |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytím |
| ČSN EN 62305 | Ochrana před bleskem |
| ČSN EN 62305-2 ED.2 | Ochrana před bleskem – řízení rizika |
| ČSN IEC 73 | Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků |
| ČSN ISO 3864 | bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky |
| VYHL. Č. 48/82 SB., 207/91 SB. | Základní požadavky bezpečnosti |
| VYHL. Č. 553/90SB, 20/79 SB. | Vyhrazená el. zařízení |
| VYHL. Č. 50/78 SB., 98/82 SB. | O odborné způsobilosti v elektrotechnice |
| VYHL. Č. 59/83 SB. | O zajištění bezpečnosti práce u dovážených tech. zařízení |

Vypracoval Stanislav Pour, projektant ..........................................

Brno, 12 / 2019

# ŘÍZENÍ RIZIKA

Investor:		Městský obvod Ostrava - jih

Název projektu:	Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7

Zpracoval:		Stanislav Pour

+420 776 872 099

pour.projekce@gmail.com

Datum zpracování:	14.12.2019

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - budova občanské výstavby

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  23.7 m

šířka	W =  25 m		A D =  66 530.38 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  43.4 m		A M =  834 098.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

- Je použita  kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.01 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

Přípojka NN

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: kabely v zemi vedené pouze uvnitř mřížových soustav uzemnění (5.2 EN 62305-4:2011)

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Silnoproudé rozvody

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Slaboproudé rozvody

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

3 x SVD-253-1N-MZS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Silnoproudé rozvody

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

- jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti přepětím a hasiči do 10 minut

Je známa nízká úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- elektrická izolace (např. 3 mm tlustým síťovaným polyetylénem) nechráněných částí (např. svodů)

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.003	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0027

R2 |	  ---  	0.0013	3.3432	37.256	  ---	   0	0.0004	0.0241	|   40.6254

R3 |	  ---  	0.0013	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|   0.001

R4 |	   0	0.0013	0.0334	0.3726	   0	   0	   0	0.0002	|   0.4076

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0027	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.0027	   |   1

R2 |	   ---	0.0013	3.3432	37.256	  ---	   0	0.0004	0.0241	   |	40.6254	   |   100

R3 |	   ---	0.0013	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.001	   |   100

R4 |	  0  	0.0013	0.0334	0.3726	   0	   0	   0	0.0002	   |	0.4076	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.0027	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0027

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |	   0

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0.0027	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.003

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-3-MZ

3x	SVD-253-1N-MZS