## SM-7082
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s. Toto zařízení je použito v projektu z důvodů prostorové instalace. Obecná specifikace VZT jednotek je přílohou technické zprávy.
V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s., MultiVAC.
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně
1.1 | REMAK | Vzduchotechnická pompaktní jednotka X, dodavatel: REMAK, přívod - ventilátor (8650m3/hod),ohřívač 43,35kW (voda 70/50°C),příprava na chlazení, rekuperátor glykolový okruz- ZZT 69%, filtr F7, klapka, odvod - filtr G3/ISO Coarse 50% + M5/ISO ePM 10 nad 60%, rekuperátor, ventilátor (86500m3/hod), vnitřní provedení. Zařízení ve shodě s požadavky ErP 2018, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, například Eurovent Certita Certification. | ks | 1 | 0 | 0
1.2 |  | Protideštová žaluzie 1000x600 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.3 |  | Protideštová žaluzie 1120x500 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.4 |  | Kulisový tlumič hluku 1550/860-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 |  | Kulisový tlumič hluku 710/860-1200 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 |  | Kulisový tlumič hluku 800/800-1500 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 2 | 0 | 0
1.7 |  | Regulační klapka ruční d355, pozink | ks | 3 | 0 | 0
1.8 |  | Regulační klapka ruční d315, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.9 |  | Regulační klapka ruční d280, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.10 |  | Regulační klapka ruční d200, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.11 |  | Regulační klapka ruční d160, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.12 |  | Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 400x320, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 5 | 0 | 0
1.13 |  | Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 820x425, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 10 | 0 | 0
1.14 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 1025x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 3 | 0 | 0
1.15 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2 | 0 | 0
1.16 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
1.17 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 1 | 0 | 0
1.18 |  | Mřížka stěnová 150x150 mm, plastová | ks | 4 | 0 | 0
1.19 |  | Montáž pozice 1.1-1.17 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.20 |  | Potrubí průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 (40%tvar), vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
1.21 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (40%tvar), vč. montáže | bm | 30 | 0 | 0
1.22 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (40%tvar), vč. montáže | bm | 12 | 0 | 0
1.23 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Vzduchotechnické potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO)
1.24 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního materiálu | bm | 7 | 0 | 0
1.25 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR200) a montážního materiálu | bm | 1 | 0 | 0
1.26 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR280) a montážního materiálu | bm | 3 | 0 | 0
1.27 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč.montáže (KR315) a montážního materiálu | bm | 4 | 0 | 0
1.28 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč.montáže (KR355) a montážního materiálu | bm | 6 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Glykolový okruh
1.29 |  | Oběhové čerpadlo H=30 m, M=3,17 m³/h, U=1x230 V, P=1,2 kW | ks | 1 | 0 | 0
1.30 |  | Kompenzátor pryžový | ks | 6 | 0 | 0
1.31 |  | Kulový kohout 1´´ | ks | 3 | 0 | 0
1.32 |  | Vyvažovací ventil STAD 1´´ | ks | 1 | 0 | 0
1.33 |  | Vypouštěcí kohout 1/2´´ | ks | 4 | 0 | 0
1.34 |  | Pojištovací ventil, 3 bar | ks | 1 | 0 | 0
1.35 |  | ODDĚLOVACÍ NÁDOBA OBJEM 8 l, PRO GLYKOLOVÉ SMĚSI DO 50% ,REFERENČNÍ TYP IMI TA DD 8.10 | kpl | 1 | 0 | 0
1.36 |  | EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 12 l, PRO GLYKOLOVÉ SMĚSI DO 50% ,REFERENČNÍ TYP IMI TA SD 12.3 | kpl | 2 | 0 | 0
1.37 |  | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2´´ | ks | 1 | 0 | 0
1.38 |  | Filtr 1´´ | ks | 1 | 0 | 0
1.39 |  | Teploměr stojánkový | ks | 2 | 0 | 0
1.40 |  | Manometr | ks | 1 | 0 | 0
1.41 |  | Potrubí Cu 28x1,5 mm | bm | 8 | 0 | 0
1.42 |  | Etylenglykol 35% | l | 150 | 0 | 0
1.43 |  | Tepelná izolace, 30 mm | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - glykolový okruh celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů a přípraven
2.1 | REMAK | Vzduchotechnická jednotka Cake VZ1 vnitřní provedení přívod - ventilátor (710m3/hod), el. ohřívač (2kW), rekuperátor - ZZT 89%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (710m3/hod). Zařízení ve shodě s ErP 2018 | ks | 1 | 0 | 0
2.2 |  | neobsazeno
2.3 |  | Kulisový tlumič hluku 400/200-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
2.4 |  | Kulisový tlumič hluku 315/200-900 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
2.5 |  | Tlumič hluku KR 250 mm délky 0,6 m | ks | 1 | 0 | 0
2.6 |  | Tlumič hluku KR 160 mm délky 1 m | ks | 2 | 0 | 0
2.7 |  | Protideštová žaluzie 200x200 mm | ks | 1 | 0 | 0
2.8 |  | Protideštová žaluzie KR 250 mm | ks | 1 | 0 | 0
2.9 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 4 | 0 | 0
2.10 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 3 | 0 | 0
2.11 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 3 | 0 | 0
2.12 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 1 | 0 | 0
2.13 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 1 | 0 | 0
2.14 |  | Regulační klapka ruční d160, pozink | ks | 8 | 0 | 0
2.15 |  | Montáž pozice 2.1-2.14 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - Větrání přístavku haly (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.20 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (40%tvar), vč. Montáže | bm | 8 | 0 | 0
1.23 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.10 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) | bm | 57 | 0 | 0
2.11 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250) | bm | 4 | 0 | 0
2.16 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.2 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.3 - Vzduchotechnika chlazeného skladu
3.1 |  | Ventilátor CK315C - EC, d315 mm, 1500 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0
3.2 |  | Tlumič hluku KR 355 mm délky 0,6 m | ks | 2 | 0 | 0
3.3 |  | Protideštová žaluzie KR 355 mm | ks | 2 | 0 | 0
3.4 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 6 | 0 | 0
3.5 |  | Stěnová mřížka 800x400 mm | ks | 2 | 0 | 0
3.6 |  | Montáž pozice 3.1-3.5 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.3 - Vzduchotechnika chlazeného skladu (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.7 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč.montáže (KR355) a montážního materiálu | bm | 14 | 0 | 0
|  | Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.3 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.4 - Větrání místností WC a výlevky v 1.NP
4.1 |  | Ventilátor nástěnný se zpětnou klapkou 30a 80 m3/hod kr 100 mm | ks | 2 | 0 | 0
4.2 |  | Protideštová žaluzie KR 100 mm | ks | 2 | 0 | 0
4.3 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR100) a montážního materiálu | bm | 1 | 0 | 0
4.4 |  | neobsazeno
4.5 |  | Montáž pozice 4.1-4.3 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.4 - Větrání místností WC a výlevky v 1.NP (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
5.1 | REMAK | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka VCS, řízení ohřívače a chladiče, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, glykolový okruh, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 10m. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | REMAK | kompletní MaR pro pol.č.2.1 - řídicí jednotka VCS, řízení ohřívače , protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 10m. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
6.1 |  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 160 | 0 | 0
6.2 |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 50 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
7.1 |  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - kompletní vzt potrubí na přívodu | m2 | 126 | 0 | 0
|  | Izolace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže
8.1 |  | Demontáž stávající VZT a potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební práce
9.1 |  | Průraz ve stěně KR160-400 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 12 | 0 | 0
9.1 |  | Průraz ve stěně čtyřhraný včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 3 | 0 | 0
|  | Stavební - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
10.1 |  | Zprovoznění, zaregulování systémů | hod | 20 | 0 | 0
10.2 |  | Součinnost s dodavatelem MaR | hod | 16 | 0 | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0