Příloha č. 4 Výzvy

VZ 19.22

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SZH 525/0,3-2/2-N

(levý při čelním pohledu z nástupiště)

Řešení zdvihacího zařízení respektuje Nařízení vlády č. 320/2017 Sb. v platném znění.

| Technický popis a charakteristika plošiny: |  |
| --- | --- |
| Typ plošiny: | SZH 525 |
| Produkt: | SZH 525/0,3-2/2-N |
| Počet plošin: | 1 ks |
| Počet osob: | 0 bez dopravy osob |
| Nosnost: | 525 kg |
| Jmenovitá dopravní rychlost: | 0,3 m.s-1 |
| Počet stanic/počet nástupišť: | 2 / 2 |
| Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny: | 1300 x 1000 mm (šířka x hloubka) Přesný rozměr kabiny bude upřesněn po přesném a úplném zaměření výtahové šachty projektantem! |
| Dopravní zdvih: | cca 4700 mm |
| Pohon: | hydraulický |
| Řízení: | jednoduché |
| Signalizace v kabině: | ne |
| Signalizace ve stanicích: | digitální signalizace polohy a směru jízdy kabiny |
| Typ a světlé rozměry kabinových dveří: | bez kabinových dveří – celoplošná světelná závora |
| Typ a světlé rozměry šachetních dveří: | ruční dvoukřídlé se sklopnou lištou 1000 x 2000 mm (šířka x výška), odstín KOMAXIT RAL, s PO EW15 |
| Vnitřní rozměry šachty: | cca 1780 x 1110 mm (šířka x hloubka) od omítky k omítce |
| Horní část šachty: | cca 4000 mm (výška od úrovně nejvyšší stanice do stropu šachty) |
| Prohlubeň: | cca 780 mm (výška od úrovně nejnižší stanice na dno šachty) |
| Provedení šachty: | Železobeton, plné zdivo |
| Poloha strojovny: | bez strojovny - pohon, rozvaděč a hlavní vypínač umístěn ve skříni umístěné v blízkosti šachty, rozměr skříně cca 700 x 420 x 1800 mm (š x hl x v), odstín RAL 7032 štěrková šedá |

Kabina – interiér a vybavení

NEprůchozí (1 vstup), vnitřní rozměry 1300 x 1000 x 2100 mm (šířka x hloubka x výška).

Přesný rozměr kabiny bude upřesněn po přesném a úplném zaměření výtahové šachty projektantem!

celokovová - stěny, strop a vstupní portál z ocelových plechových panelů

strop:		KOMAXIT RAL

stěny:		KOMAXIT RAL

podlaha:		Al slzičkový protiskluzový nelakovaný plech

další vybavení kabiny:	gumové protinárazové lišty po obvodě kabiny ve spodní části

okopové a rohové lišty v provedení NEREZ-BRUS

osvětlení LED

celoplošná světelná clona

Kabinové dveře

- bez kabinových dveří

- celoplošná světelná závora

Šachetní dveře

2x ruční dvoukřídlé se sklopnou lištou

- světlé rozměry 1000 x 2000 mm (šířka x výška), povrchová úprava strukturovaný KOMAXIT RAL

- 1x průhledové okénko umístěné mimo osu křídla

- standardní prahy

- s požární odolností EW 15

Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Řízení plošiny

Jednoduché, mikroprocesorový řídící systém, rozváděč s minimalizací mechanických spínacích elementů s jednoduchým řízením a zdrojem pro nouzové osvětlení kabiny.

Obrázek je pouze ilustrativní.

S pokrokem elektroniky se v dnešní době už jiný typ řízení než mikroprocesorový nevyužívá. Mikroprocesorové řízením mnohem spolehlivější než zastaralé relátkové řízení. Díky procesoru a vnitřní paměti se dá rozvaděč naprogramovat dle požadavku zákazníka.

Neblokované řízení, které případně umožní provádění servisu, jak v záručním, tak pozáručním provozu jakoukoliv odborně způsobilou organizací než dodávající a montující toto zařízení.

Skříň pro umístění rozvaděče a hlavního vypínače je standardně bez požární odolnosti. Skříň není možno dodat v požárně-odolném provedení.

Pokud bude hasičem vyžadována požární odolnost, tak musí být stavebně připraven prostor pro umístění agregátu, rozvaděče a hlavního vypínače a osazen požárně odolnými dvířky.

Pohon plošiny

hydraulický nepřímý, zaručující velmi dobré jízdní vlastnosti. Hydraulický agregát předního evropského výrobce s řízeným rozjezdem (start hvězda / trojúhelník).

Elektrické údaje - příkon el. motoru cca 5,8 kW, napětí 400 V, jištění na přívodu 40 A.

Další vybavení výtahu

Signální a řídící moduly:

- digitální signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích

- výchozí stanice „0“

- tlačítko pro přivolání ve všech stanicích

- tlačítko pro odeslání ve všech stanicích

- tlačítko STOP ve všech stanicích

- klíčová blokace pro oprávněné a proškolené osoby ve všech stanicích (5x klíček)

- světelná signalizace „klec v jízdě“ ve všech stanicích

- světelná signalizace přítomnosti klece ve všech stanicích

- akustická signalizace přetížení kabiny ¨

- nerezová prosvětlovací antivandal tlačítka s potvrzením volby

- ochrana vstupů do kabiny celoplošnou světelnou závorou (ochrana proti poškození nákladu při jeho případném sesutí během přepravy)

- panely ovladačových kombinací ve stanicích v provedení nerez-brus

- bezpečnostní nárazníky klece akumulující energii

- hlavní vypínač strojního zařízení

- osvětlení šachty

- zásuvka pro 230 V v prohlubni (pro ruční elektrické nářadí)

- vypínač STOP v prohlubni

- bezpečnostní nárazník klece akumulující energii

- žebřík pro vstup do prohlubně šachty

Specifikace rozsahu prací a dodávek

Zařízení šachty (OBA výtahy):

  - demontáž vodítek klece (OBA výtahy), dodávka a montáž nových vodítek klece (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž napínaných vodítek protiváhy (OBA výtahy)

  - demontáž protiváhy (OBA výtahy)

  - demontáž kabiny včetně nosné kostry (OBA výtahy), dodávka a montáž nové kabiny včetně nosné kostry s interiérem a vybavením dle technického popisu (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž nosných prostředků (lan, řetězů) (OBA výtahy)

  - demontáž el. instalace šachty (OBA výtahy), dodávka a montáž nové kompletní el. instalace šachty včetně plastových elektroinstalačních lišt (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - dodávka a montáž osvětlení výtahové šachty s vypínáním ze skříně RV a v šachtě, zásuvkou pro 230V v prohlubni a vypínačem STOP (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž závěsných kabelů (OBA výtahy), dodávka a montáž nových samonosných plochých závěsných kabelů s předepsanou rezervou žil včetně uchycení (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž pozičního systému v šachtě (patrové přepínače a koncové vypínače s příslušenstvím) (OBA výtahy), dodávka a montáž nového pozičního systému v šachtě (snímače, clony, magnety, koncové vypínače s příslušenstvím) (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž dosedů klece (OBA výtahy), dodávka a montáž nového polyuretanového bezpečnostního nárazníku klece na ocelovém podstavci (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž dosedů protiváhy (OBA výtahy)

  - dodávka a montáž lapačů oleje vodítek klece (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - dodávka a montáž žebříku pro vstup do prohlubně šachty (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

Zařízení nástupišť:

  - demontáž výtahového stroje (OBA výtahy)

  - demontáž šachetních dveří, dodávka a montáž nových šachetních dveří dle technického popisu ve všech stanicích (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž stanicových ovládačů (OBA výtahy), dodávka a montáž nových stanicových ovládačů včetně nové signalizace dle technického popisu (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

Zařízení strojovny:

  - dodávka a montáž skříně hydraulického pohonu (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž výtahového rozvaděče (OBA výtahy), dodávka a montáž nového rozvaděče plošiny včetně příslušenství dle technického popisu (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - demontáž hlavního vypínače (OBA výtahy), dodávka a montáž nového uzamykatelného hlavního vypínače s jištěním, zásuvkou a vypínači osvětlení šachty a klece (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

Rozsah souvisejících stavebních a jiných řemeslnických prací

Šachta:

  - demontáž nosného roštu stroje pod výtahovým strojem (OBA výtahy)

  - dozdění otvoru po původním stroji nad šachetními dveřmi v nejvyšší stanici (OBA výtahy)

  - úprava převáděcích otvorů ve stěně šachty a otvorů pro el. instalaci (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - bezpečné překrytí nebo zabetonování původních nepoužitých převáděcích otvorů ve stěně šachty (OBA výtahy)

  - rozbití betonové výplně stávající protiváhy (OBA výtahy)

- odstranění nosníku napínaných vodítek protiváhy v prohlubni (OBA výtahy)

- dodávka a montáž nových kotevních prvků hydraulického válce (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

- oprava částí omítek poškozených demontáží původního zařízení a vybílení šachty (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

  - protiprašný nátěr prohlubně výtahové šachty (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

- oprava čelní stěny šachty v mezipatrech po usazení nových šachetních dveří (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

- přirozené větrání šachty mřížkou dle PBŘ (Jen výtah, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.)

Nástupiště (JEN VÝTAH, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické)

  - vybourání zárubní a kotevních prvků stávajících šachetních dveří

  - odstranění původní podlahové krytiny v nejnutnější míře

(vybourání dlažby popř. vyříznutí stávajícího linolea)

  - úprava dveřních otvorů pro nové šachetní dveře a zapravení omítkou

  - dobetonování prahů po usazení nových šachetních dveří a protiprašný nátěr

  - oprava demontáží poškozené omítky ostění dveřních otvorů po usazení šachetních dveří

  - vybílení ostění dveřních otvorů po usazení šachetních dveří a malba včetně ucelené části čelní stěny v nástupištích

Ostatní práce a činnosti

  - mřížka dle PBŘ pro přirozené odvětrání šachty

  - zhotovení nového el. přívodu od hlavního vypínače strojního zařízení hydraulického vč. revize (Zajištění a přivedení (ke skříni pohonu nebo do strojovny) dostatečně dimenzovaného přívodu el. proudu k místu hlavního vypínače včetně jištění a periodické (výchozí) revize. – ZAJISTÍ OBJEDNATEL)

  - přesun demontovaného zařízení a veškerého stavebního a železného odpadu a suti vzniklých v důsledku demontáže obou stávajících výtahů a provádění stavebních úprav, jejich odvoz a ekologická likvidace

  - vyčištění výtahové šachty (měněného výtahu) po výměně výtahu

  - zabezpečení dveřních otvorů proti pádu do výtahové šachty po dobu stavebních úprav dveřních otvorů a výměny šachetních dveří včetně opatření k omezení rušivých vlivů (hlučnost, prašnost) JEN VÝTAH, který bude vyměněn za strojní zařízení hydraulické.

  - průrazy, protipožární ucpávky

  - úklid všech ploch užívaných při realizaci díla

Dokumentace:

  - kompletní projektová dokumentace plošiny ověřená autorizovanou osobou (dispoziční výkres, technická zpráva, soubor návodů, výpočet, schéma zapojení rozvaděče včetně související elektrodokumentace, certifikáty-atesty na dodané komponenty, prohlášení o shodě, inspekční zpráva, kniha plošiny (obsahuje mj. revize), návody na montáž, obsluhu a údržbu, záruční listy hlavních komponent plošiny)

  - statické posouzení únosnosti podlahy šachty (dna prohlubně) s ohledem na nové zatížení od výtahových částí při zvýšení nosnosti výtahu

  - nezbytná dokumentace souvisejících stavebních úprav pro případné stavební řízení, jednání s orgány činnými ve stavebním řízení

  - požárně bezpečnostní řešení včetně vyjádření HZS

  - a další dle zadání výběrového řízení

Zkoušky:

  - veškeré nezbytné zkoušky a revize strojního zařízení hydraulického, včetně inspekční zkoušky a posouzení shody inspekční organizací

| VZ 19.22 |  |
| --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  |
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |
| Výměna nákladního výtahu v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka | Kč bez DPH |
| etapa I. - zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti na stavební povolení | 0,00 |
| etapa II. - realizace stavby | 0,00 |
| Cena díla v Kč celkem | 0,00 |

| VZ 19.22 |  |
| --- | --- |
| Soupis prací pro výměnu nákladního výtahu v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka Strojní zařízení hydraulické; rychlost 0,3 m/s ; 2 stanice / 2 nástupiště; kabina NEprůchozí |  |
| Strojní zařízení hydraulické v objektu Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabůvka | Nosnost 525 kg |
| ETAPA I. |  |
| Projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti na stavební povolení (stavební povolení, statické posouzení podlahy šachty, PBŘ vč. stanoviska HZS). | 0,00 |
| ETAPA II. |  |
| Demontáž výtahů 2x (druhý "pravý" výtah vyjma šachetních dveří) | 0,00 |
| Dveře šachetní ruční dvoukřídlé včetně kotvení v povrchové úpravě KOMAXIT RAL s požární odolností EW 15 a bez kabinových dveří včetně celoplošných světelných závor - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace | 0,00 |
| Rám klece v pozinku, základních komponent, vážení, a dalších komponent - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace | 0,00 |
| Kabina v povrchové úpravě KOMAXIT RAL, okopové a rohové lišty v provedení NEREZ-BRUS, osvětlení LED, Al slzičkový protiskluzový nelakovaný plech, a další nezbytné komponenty, gumové protinárazové lišty po obvodě kabiny ve spodní části, - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace a technické specifikace | 0,00 |
| Hydraulický agregát vč. oleje, pístu, hadic a skříně - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace | 0,00 |
| Vybavení výtahové šachty (Vodítka kabiny nová vše v souladu s platnými normami, konzole, spotřební materiál, nárazníky, žebřík do prohlubně, montážní nosník, aj..) - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace | 0,00 |
| Rozvaděč vč. související elektroinstalace, revizní jízda, hlavní vypínač, osvětlení šachty, ovladače (polohová a směrová signalizace ve všech nástupištích) - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace | 0,00 |
| Zednické práce - rozbití protiváhy, vybourání a zazdění šachetních dveří, rozbití nárazníků v prohlubni, zazdění převáděcích otvorů a původních prostupů, podbetonování prahů šachetních dveří, odvoz odpadu a sutia dle rozsahu v technických parametrech. Mřížka dle PBŘ pro přirozené odvětrání šachty. (Veškeré poškozené omítky související s výměnou výtahu budou opraveny a začištěny. Všechny dotčené části budou vymalovány bílým odstínem. Poškozený obklad bude nahrazen omítkou a vymalován bílým odstínem. Betonová podlaha bude opravena a opatřena nátěrem.). Lešení. | 0,00 |
| Malířské a natěračské práce - vylíčení výtahové šachty, nátěr dna výtahové šachty | 0,00 |
| Montáž výtahu včetně lešení | 0,00 |
| Doprava | 0,00 |
| Zkoušky a revize | 0,00 |
| CELKEM bez 21% DPH | 0,00 |
| DPH 21% | 0,00 |
| CELKEM vč. 21% DPH | 0,00 |